## 1#炉 汽机 (hidden)
序号 | 类别 | 测点名称 | 按炉/按机/按箱/全厂 | 单位 | 取数频率 | 对接方式 | 数据来源 | 测点类标识
[9 empty] | 1#炉 | DCS OPC标签名 | DCS注释
1 | 锅炉 | 炉膛内上部断面左墙温度（T10） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT10 | GL_LTSBWDT10_1 | DPU1001_HW_TC020501_PV | 1焚炉第一通道中上部左侧度
2 |  | 炉膛内上部断面前墙温度（T11） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT11 | GL_LTSBWDT11_1 | DPU1001_HW_TC020502_PV | 1焚炉第一通道中上部前侧温度
3 |  | 炉膛内上部断面右墙温度（T12） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT12 | GL_LTSBWDT12_1 | DPU1001_HW_TC020602_PV | 1焚炉第一通道中上部右侧温度
4 |  | 炉膛内中部断面左墙温度（T20） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT20 | GL_LTZBWDT20_1 | DPU1030_HW_TC060305_PV | 烟气中间左侧温度
5 |  | 炉膛内中部断面前墙温度（T21） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT21 | GL_LTZBWDT21_1 | DPU1030_HW_TC060306_PV | 烟气中间中间温度
6 |  | 炉膛内中部断面右墙温度（T22） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT22 | GL_LTZBWDT22_1 | DPU1030_HW_TC060307_PV | 烟气中间右侧温度
7 |  | 炉膛内下部断面左墙温度（T30） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT30 | GL_LTXBWDT30_1 | DPU1030_HW_TC060302_PV | 烟气入口左侧温度
8 |  | 炉膛内下部断面前墙温度（T31） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT31 | GL_LTXBWDT31_1 | DPU1030_HW_TC060303_PV | 烟气入口中间温度
9 |  | 炉膛内下部断面右墙温度（T32） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT32 | GL_LTXBWDT32_1 | DPU1030_HW_TC060304_PV | 烟气入口右侧温度
10 |  | 850℃/2S（T902) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_850_2S | GL_850_2S_1 | DPU1030_SH0142_AALM01_PV | 850℃/2S计算值
11 |  | 焚烧炉内各测点温度算术平均值（T901） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTPJWD | GL_LTPJWD_1
12 |  | 炉膛内上中层平均温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSZCPJWD | GL_LTSZCPJWD_1 | DPU1030_SH0013_AALM11_PV | 1#锅炉平均温度
13 |  | 炉膛内上部断面焚烧温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWD | GL_LTSBWD_1
14 |  | 炉膛内中部断面焚烧温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWD | GL_LTZBWD_1
15 |  | 炉膛内下部断面焚烧温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWD | GL_LTXBWD_1
16 |  | 炉膛内二次风喷入点温度（左）(T40) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD_L | GL_LTNECFPRDWD_L_1
17 |  | 炉膛内二次风喷入点温度（中）(T41) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD_M | GL_LTNECFPRDWD_M_1
18 |  | 炉膛内二次风喷入点温度（右）(T42) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD_R | GL_LTNECFPRDWD_R_1
19 |  | 炉膛内二次风喷入点温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD | GL_LTNECFPRDWD_1
20 |  | 浓水回喷流量 | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_NSHPLL | GL_NSHPLL_1
21 |  | 沼气流量 | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZQLL | GL_ZQLL_1
22 |  | 炉膛负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTFY | GL_LTFY_1 | DPU1001_HW.AI030205.PV | 1炉第一通道中上左侧压力
23 |  | 炉膛出口负压(左侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_L | GL_LTCKFY_L_1 | DPU1030_HW_AI020405_PV | 第一通道烟气压力1
24 |  | 炉膛出口负压(中侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_M | GL_LTCKFY_M_1 | DPU1030_HW_AI020406_PV | 第一通道烟气压力2
25 |  | 炉膛出口负压(右侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_R | GL_LTCKFY_R_1 | DPU1030_HW_AI020407_PV | 第一通道烟气压力3
26 |  | 炉汽包电接点水位（左侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_L | LQB_DJDSW_L_1
27 |  | 炉汽包电接点水位（中侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_M | LQB_DJDSW_M_1
28 |  | 炉汽包电接点水位（右侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_R | LQB_DJDSW_R_1
29 |  | 炉汽包电接点平均水位 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_AVG | LQB_DJDSW_AVG_1
30 |  | 炉汽包平衡容器水位(左侧) | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_L | LQB_PHRQSW_L_1 | DPU1001_SH0191_AALM01_PV | 汽包液位1
31 |  | 炉汽包平衡容器水位(右侧) | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_R | LQB_PHRQSW_R_1 | DPU1001_SH0191_AALM03_PV | 汽包液位3
32 |  | 炉汽包压力 | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | LQB_LQBYL | LQB_LQBYL_1 | DPU1001_HW_AI080103_PV | 1炉汽包压力1
33 |  | 汽包壁温（左上） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZS | LQB_BW_ZS_1 | DPU1001_HW_TC080201_PV | 1炉汽包壁温1
34 |  | 汽包壁温（右上） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YS | LQB_BW_YS_1 | DPU1001_HW_TC080301_PV | 1炉汽包壁温3
35 |  | 汽包壁温（左中） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZZ | LQB_BW_ZZ_1
36 |  | 汽包壁温（右中） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YZ | LQB_BW_YZ_1
37 |  | 汽包壁温（左下） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZX | LQB_BW_ZX_1 | DPU1001_HW_TC080202_PV | 1炉汽包壁温2
38 |  | 汽包壁温（右下） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YX | LQB_BW_YX_1 | DPU1001_HW.TC080302.PV | 1炉汽包壁温4
39 |  | #炉主蒸汽温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQWD | GL_ZZQWD_1 | DPU1001_HW_TC090306_PV | 1炉过热器集箱出主蒸汽温度
40 |  | #炉主蒸汽压力 | 按炉 | Mpa | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQYL | GL_ZZQYL_1 | DPU1001_HW_AI090105_PV | 1炉过热器集箱出主蒸汽压力
41 |  | #炉主蒸汽流量 | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLL | GL_ZZQLL_1 | DPU1001_SH0222_AALM01_PV | 1炉过热器集箱出口主蒸汽流量
42 |  | 主蒸汽流量(日总值) | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLLZZ_D | GL_ZZQLLZZ_D_1
43 |  | #炉向空排汽阀状态 | 按炉 |  | 实时 | 接口 | DCS | GL_XKPQFZT | GL_XKPQFZT_1 | DPU1001_HW.DI080407.PV | 1炉过热器集箱生火汽阀全关
44 |  | 1段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GLDLPWD | GLDLPWD_1 | DPU1030_HW_TC030207_PV | 左侧第3排炉瓦温度检测
45 |  | 2段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_2DLPWD | GL_2DLPWD_1 | DPU1030_HW_TC040301_PV | 左侧第9排炉瓦温度检测
46 |  | 3段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_3DLPWD | GL_3DLPWD_1 | DPU1030_HW_TC040303_PV | 左侧第15排炉瓦温度检测
47 |  | 4段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_4DLPWD | GL_4DLPWD_1 | DPU1030_HW_TC040305_PV | 左侧第21排炉瓦温度检测
48 |  | 5段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_5DLPWD | GL_5DLPWD_1 | DPU1030_HW_TC040307_PV | 左侧第27排炉瓦温度检测
49 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_L | YJZFQ_RKYQWD_L_1 | DPU1001_HW_TC020503_PV | 1炉蒸发器进左侧烟气温度
50 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_R | YJZFQ_RKYQWD_R_1 | DPU1001_HW_TC020601_PV | 1炉蒸发器进右侧烟气温度
51 |  | 一级蒸发器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_L | YJZFQ_RKFY_L_1 | DPU1001_HW_AI040102_PV | 1炉蒸发器进左侧烟气压力
52 |  | 一级蒸发器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_R | YJZFQ_RKFY_R_1 | DPU1001_HW_AI040202_PV | 1炉蒸发器进右侧烟气压力
53 |  | 二级蒸发器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKYQWD_L | EJZFQ_RKYQWD_L_1
54 |  | 二级蒸发器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKYQWD_R | EJZFQ_RKYQWD_R_1
55 |  | 二级蒸发器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKFY_L | EJZFQ_RKFY_L_1
56 |  | 二级蒸发器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKFY_R | EJZFQ_RKFY_R_1
57 |  | 高温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_L | GWGRQ_RKYQWD_L_1 | DPU1001_HW_TC020504_PV | 1炉三级过热器入左侧烟气温度
58 |  | 高温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_R | GWGRQ_RKYQWD_R_1 | DPU1001_HW_TC020603_PV | 1炉三级过热器入右侧烟气温度
59 |  | 高温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_L | GWGRQ_RKFY_L_1 | DPU1001_HW_AI040103_PV | 1炉三级过热器入左侧烟气压力
60 |  | 高温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_R | GWGRQ_RKFY_R_1 | DPU1001_HW_AI040203_PV | 1炉三级过热器入右侧烟气压力
61 |  | 中温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_L | ZWGRQ_RKYQWD_L_1 | DPU1001_HW_TC020505_PV | 1炉二级过热器入左侧烟气温度
62 |  | 中温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_R | ZWGRQ_RKYQWD_R_1 | DPU1001_HW_TC020604_PV | 1炉二级过热器入右侧烟气温度
63 |  | 中温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_L | ZWGRQ_RKFY_L_1 | DPU1001_HW_AI040104_PV | 1炉二级过热器入左侧烟气压力
64 |  | 中温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_R | ZWGRQ_RKFY_R_1 | DPU1001_HW_AI040204_PV | 1炉二级过热器入右侧烟气压力
65 |  | 低温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_L | DWGRQ_RKYQWD_L_1 | DPU1001_HW_TC020506_PV | 1炉一级过热器入左侧烟气温度
66 |  | 低温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_R | DWGRQ_RKYQWD_R_1 | DPU1001_HW_TC020605_PV | 1炉一级过热器入右侧烟气温度
67 |  | 低温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_L | DWGRQ_RKFY_L_1 | DPU1001_HW_AI040105_PV | 1炉一级过热器入左侧烟气压力
68 |  | 低温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_R | DWGRQ_RKFY_R_1 | DPU1001_HW_AI040205_PV | 1炉一级过热器入右侧烟气压力
69 |  | 一级省煤器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_L | YJSMQ_RKYQWD_L_1
70 |  | 一级省煤器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_R | YJSMQ_RKYQWD_R_1
71 |  | 一级省煤器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_L | YJSMQ_RKFY_L_1
72 |  | 一级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_R | YJSMQ_RKFY_R_1
73 |  | 二级省煤器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_L | EJSMQ_RKYQWD_L_1
74 |  | 二级省煤器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_R | EJSMQ_RKYQWD_R_1
75 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_L | EJSMQ_RKFY_L_1
76 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_R | EJSMQ_RKFY_R_1
77 |  | 一级省煤器入口烟气含氧量（左侧） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQHYL_L | YJSMQ_RKYQHYL_L_1
78 |  | 一级省煤器入口烟气含氧量（右侧） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQHYL_R | YJSMQ_RKYQHYL_R_1
79 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器左侧出口氧量） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_L | GL_CKYHL_L_1 | DPU1030_HW_AI020404_PV | 锅炉出口氧量
80 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器右侧出口氧量） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_R | GL_CKYHL_R_1
81 |  | 尾部烟道进口烟气温度(左侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQWD_L | WBYD_JKYQWD_L_1
82 |  | 尾部烟道进口烟气温度(右侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQWD_R | WBYD_JKYQWD_R_1
83 |  | 尾部烟道进口烟气压力(左侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQYL_L | WBYD_JKYQYL_L_1
84 |  | 尾部烟道进口烟气压力(右侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQYL_R | WBYD_JKYQYL_R_1
85 |  | 尾部烟道进口烟气O2浓度(左侧) | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQO2ND_L | WBYD_JKYQO2ND_L_1
86 |  | 尾部烟道进口烟气O2浓度(右侧) | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQO2ND_R | WBYD_JKYQO2ND_R_1
87 |  | 尾部烟道出口烟气温度(左侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQWD_L | WBYD_CKYQWD_L_1
88 |  | 尾部烟道出口烟气温度(右侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQWD_R | WBYD_CKYQWD_R_1 | DPU1001_HW.RT020404.PV | 1炉省煤器出烟气度（右侧)
89 |  | 尾部烟道出口烟气压力(左侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQYL_L | WBYD_CKYQYL_L_1
90 |  | 尾部烟道出口烟气压力(右侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQYL_R | WBYD_CKYQYL_R_1 | DPU1001_HW.AI020204.PV | 1炉烟气出压力(右侧)
91 |  | 排烟温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_L | GL_PYWD_L_1
92 |  | 排烟温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_R | GL_PYWD_R_1
93 |  | 布袋除尘器入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_RKYQWD | BDCCQ_RKYQWD_1
94 |  | 布袋除尘器入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_RKFY | BDCCQ_RKFY_1
95 |  | 布袋除尘器出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_CKFY | BDCCQ_CKFY_1
96 |  | 布袋除尘器压差 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_YC | BDCCQ_YC_1 | DPU1021_HW_AI030101_PV | 除尘器总差压
97 |  | 脱酸反应塔入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_RKYQWD | TSFYT_RKYQWD_1
98 |  | 脱酸反应塔入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_RKFY | TSFYT_RKFY_1 | DPU1001_HW.AI020403.PV | 锅炉出口烟气压力
99 |  | 脱酸反应塔出口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_CKYQWD | TSFYT_CKYQWD_1 | DPU1021_HW.AI010204.PV | 反应塔出口温度1
100 |  | 脱酸反应塔出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_CKFY | TSFYT_CKFY_1
101 |  | 脱酸反应塔落灰斗料位 | 按炉 |  | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_LHDLW | TSFYT_LHDLW_1
102 |  | GGH入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_RKYQWD | GGH_RKYQWD_1 | DPU1024_HW.RT030301.PV | 1#湿式洗涤塔进口烟气温度温度
103 |  | GGH出口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_CKYQWD | GGH_CKYQWD_1 | DPU1024_HW.RT030302.PV | 1#湿式洗涤塔出口烟气温度温度
104 |  | 碱液循环泵流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_JYXHBLL | TSFYT_JYXHBLL_1
105 |  | 碱湿塔底部PH | 按炉 | 无量纲 | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_JSTDBPH | TSFYT_JSTDBPH_1 | DPU1024_HW.AI010305.PV | 1#洗涤塔吸收液泵出口酸碱度1PH
106 |  | SGH入口温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKWD | SGH_RKWD_1
107 |  | SGH出口温度 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKWD | SGH_CKWD_1
108 |  | SGH入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKFY | SGH_RKFY_1
109 |  | SGH出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKFY | SGH_CKFY_1
110 |  | SGH蒸汽流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SGH_ZQLL | SGH_ZQLL_1
111 |  | SGH蒸汽温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_ZQWD | SGH_ZQWD_1
112 |  | SCR入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_RKFY | SCR_RKFY_1
113 |  | SCR出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_CKFY | SCR_CKFY_1
114 |  | SCR一层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_YCPQLL | SCR_YCPQLL_1
115 |  | SCR二层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_ECPQLL | SCR_ECPQLL_1
116 |  | SCR三层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_SCPQLL | SCR_SCPQLL_1
117 |  | 1列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_1LGLLPYYGXC_HS | GL_1LGLLPYYGXC_HS_1 | DPU1030_HW.AI010202.PV | 左侧给料平台位置检测
119 |  | 2列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_2LGLLPYYGXC_HS | GL_2LGLLPYYGXC_HS_1 | DPU1030_HW.AI010207.PV | 右侧给料平台位置检测
121 |  | 3列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_3LGLLPYYGXC_HS | GL_3LGLLPYYGXC_HS_1 | DPU1030_HW.AI010203.PV | 中间左侧1给料平台位置检测
123 |  | 4列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_4LGLLPYYGXC_HS | GL_4LGLLPYYGXC_HS_1
125 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT10 | GLLP1_YYGZT10_1
126 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT11 | GLLP1_YYGZT11_1
127 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT20 | GLLP1_YYGZT20_1
128 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT21 | GLLP1_YYGZT21_1
129 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT10 | GLLP2_YYGZT10_1
130 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT11 | GLLP2_YYGZT11_1
131 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT20 | GLLP2_YYGZT20_1
132 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT21 | GLLP2_YYGZT21_1
133 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT10 | GLLP3_YYGZT10_1
134 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT11 | GLLP3_YYGZT11_1
135 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT20 | GLLP3_YYGZT20_1
136 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT21 | GLLP3_YYGZT21_1
137 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT10 | GLLP4_YYGZT10_1
138 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT11 | GLLP4_YYGZT11_1
139 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT20 | GLLP4_YYGZT20_1
140 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT21 | GLLP4_YYGZT21_1
141 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT0 | SLP1_YYGZT0_1
142 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT1 | SLP1_YYGZT1_1
143 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT0 | XLP1_YYGZT0_1
144 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT1 | XLP1_YYGZT1_1
145 |  | 2列上炉排液压缸状态信号（进到位） 2段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP2_YYGZT0 | SLP2_YYGZT0_1
146 |  | 2列上炉排液压缸状态信号（退到位） 2段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP2_YYGZT1 | SLP2_YYGZT1_1
147 |  | 2列下炉排液压缸状态信号（进到位） 2段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP2_YYGZT0 | XLP2_YYGZT0_1
148 |  | 2列下炉排液压缸状态信号（退到位） 2段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP2_YYGZT1 | XLP2_YYGZT1_1
149 |  | 3列上炉排液压缸状态信号（进到位） 3段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP3_YYGZT0 | SLP3_YYGZT0_1
150 |  | 3列上炉排液压缸状态信号（退到位） 3段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP3_YYGZT1 | SLP3_YYGZT1_1
151 |  | 3列下炉排液压缸状态信号（进到位） 3段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP3_YYGZT0 | XLP3_YYGZT0_1
152 |  | 3列下炉排液压缸状态信号（退到位） 3段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP3_YYGZT1 | XLP3_YYGZT1_1
153 |  | 4列上炉排液压缸状态信号（进到位） 4段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP4_YYGZT0 | SLP4_YYGZT0_1
154 |  | 4列上炉排液压缸状态信号（退到位） 4段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP4_YYGZT1 | SLP4_YYGZT1_1
155 |  | 4列下炉排液压缸状态信号（进到位） 4段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP4_YYGZT0 | XLP4_YYGZT0_1
156 |  | 4列下炉排液压缸状态信号（退到位） 4段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP4_YYGZT1 | XLP4_YYGZT1_1
157 |  | 5列上炉排液压缸状态信号（进到位） 5段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP5_YYGZT0 | SLP5_YYGZT0_1
158 |  | 5列上炉排液压缸状态信号（退到位） 5段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP5_YYGZT1 | SLP5_YYGZT1_1
159 |  | 5列下炉排液压缸状态信号（进到位） 5段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP5_YYGZT0 | XLP5_YYGZT0_1
160 |  | 5列下炉排液压缸状态信号（退到位） 5段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP5_YYGZT1 | XLP5_YYGZT1_1
161 |  | 启动燃烧器运行状态 | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQYXZT | GL_QDRSQYXZT_1 | DPU1030_HW.DI100113.PV | 来自左侧启动燃烧器“运行”信号
163 |  | 启动燃烧器燃油流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQRYLL | GL_QDRSQRYLL_1
165 |  | 启动燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/BAR | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQYY | GL_QDRSQYY_1
167 |  | 辅助燃烧器运行状态 | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQYXZT | GL_FZRSQYXZT_1 | DPU1030_HW.DI100104.PV | 左侧辅燃运行
171 |  | 辅助燃烧器燃油流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQRYLL | GL_FZRSQRYLL_1
175 |  | 辅助燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/Bar | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQYY | GL_FZRSQYY_1
179 |  | 引风机入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_RKFY | YFJ_RKFY_1 | DPU1001_HW_AI020101_PV | 1炉引风机入口烟气压力
180 |  | 引风机风量 | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_FL | YFJ_FL_1
181 |  | 引风机电流 | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DL | YFJ_DL_1 | DPU1001_HW_AI010203_PV | 1炉引机变器电流
182 |  | 引风机状态信号 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZT | YFJ_ZT_1
183 |  | 引风机频率 | 按炉 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DLPLV | YFJ_DLPLV_1 | DPU1001_HW_AI010202_PV | 1炉引机变器转速
184 |  | 引风机线圈温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_XQWD | YFJ_XQWD_1
185 |  | 引风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZCWD | YFJ_ZCWD_1 | DPU1001_HW_RT010301_PV | 1炉引机轴承温度1
186 |  | 一次风机运行电流 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_YXDL | YCFJ_YXDL_1
187 |  | 一次风机状态信号 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZT | YCFJ_ZT_1
188 |  | 一次风机电流频率 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_DLPLV | YCFJ_DLPLV_1
189 |  | 一次风机线圈温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_XQWD | YCFJ_XQWD_1
190 |  | 一次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZCWD | YCFJ_ZCWD_1
191 |  | 一次风机温度（轴温、线圈）(前面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZWXQ_Q | YCFJ_ZWXQ_Q_1
192 |  | 一次风机温度（轴温、线圈）(后面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZWXQ_H | YCFJ_ZWXQ_H_1
193 |  | 一次风机风压 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FY | YCFJ_FY_1
194 |  | 一次风机风量 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FL | YCFJ_FL_1
195 |  | 一次风温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FW | YCFJ_FW_1
196 |  | 二次风机运行电流 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_YXDL | ECFJ_YXDL_1
197 |  | 二次风机状态信号 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZT | ECFJ_ZT_1
198 |  | 二次风机电流频率 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_DLPLV | ECFJ_DLPLV_1
199 |  | 二次风机线圈温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_XQWD | ECFJ_XQWD_1
200 |  | 二次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZCWD | ECFJ_ZCWD_1
201 |  | 二次风机温度（轴温、线圈）(前面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZWXQ_Q | ECFJ_ZWXQ_Q_1
202 |  | 二次风机温度（轴温、线圈）(后面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZWXQ_H | ECFJ_ZWXQ_H_1
203 |  | 二次风机风压 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_FY | ECFJ_FY_1
204 |  | 二次风温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_FW | ECFJ_FW_1
205 |  | 一次风蒸预器出口风道压力(左侧) | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQCKFDYL_L | YCFJ_ZYQCKFDYL_L_1
206 |  | 一次风蒸预器出口风道压力(右侧) | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQCKFDYL_R | YCFJ_ZYQCKFDYL_R_1
207 |  | 二次风蒸预器出口空气母管压力 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZYQCKKQMGYL | ECFJ_ZYQCKKQMGYL_1
208 |  | 一次风蒸预器高压段蒸汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQGYDZQWD | YCFJ_ZYQGYDZQWD_1 | DPU1001_HW_TC090406_PV | 1焚炉一次风预热器HP蒸汽温度
209 |  | 一次风蒸预器低压段蒸汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQDYDZQWD | YCFJ_ZYQDYDZQWD_1 | DPU1001_HW_TC090405_PV | 1焚炉一次风预热器LP蒸汽温度
210 |  | 二次风蒸预器进汽管蒸汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZYQJQGZQWD | ECFJ_ZYQJQGZQWD_1
211 |  | 一次风蒸预器高压段蒸汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQGYDZQLL | YCFJ_ZYQGYDZQLL_1
212 |  | 一次风蒸预器低压段蒸汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQDYDZQLL | YCFJ_ZYQDYDZQLL_1 | DPU1001_SH0219_AALM11_PV | 1焚炉一次风预热器LP蒸汽流量
213 |  | 二次风蒸预器进汽管蒸汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZYQJQGZQLL | ECFJ_ZYQJQGZQLL_1
214 | 汽轮机 | 汽机进汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQWD | QJ_JQWD | DPU1003_HW_TC010301_PV | #1汽机电动主汽门前蒸汽温度
215 |  | 汽机进汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQLL | QJ_JQLL | DPU1003_SH0003_AALM11_PV | #1汽机电动主汽门前蒸汽流量
216 |  | 汽机进汽量(累积值) | 按机 | t | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQL | QJ_JQL | DPU1003_SH0003_AALM02_PV | #1汽机电动主汽门前蒸汽流量累积
217 |  | 汽机发电机功率 | 按机 | KW | 实时 | 接口 | DCS | QJ_FDJGL | QJ_FDJGL | DPU1003_SH0002_AALM10010_PV | 1#发电机功率
218 |  | 汽机转速 | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJZS | QJ_QJZS | DPU1003_HW_AI050106_PV | #1汽机实际转速
219 |  | 汽机ETS转速A | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_A | QJ_QJETSZS_A
220 |  | 汽机ETS转速B | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_B | QJ_QJETSZS_B
221 |  | 汽机主汽压力 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZQYL | QJ_ZQYL | DPU1003_HW_AI010207_PV | #1汽机自动主汽门前蒸汽压力1
222 |  | 供热流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_GRLL | QJ_GRLL
223 |  | 一级抽气流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQLL | QJ_YJCQLL
224 |  | 一级抽气压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQYL | QJ_YJCQYL | DPU1003_HW_AI030101_PV | #1汽机一级抽汽至空预器蒸汽压力
225 |  | 一级抽气温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQWD | QJ_YJCQWD | DPU1003_HW_TC010304_PV | #1汽机一级抽汽至空预器蒸汽温度
226 |  | 二级抽气流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQLL | QJ_EJCQLL
227 |  | 二级抽气压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQYL | QJ_EJCQYL | DPU1003_HW_AI030102_PV | #1汽机二级抽汽至除氧器蒸汽压力
228 |  | 二级抽气温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQWD | QJ_EJCQWD | DPU1003_HW_TC010305_PV | #1汽机二级抽汽至除氧器蒸汽温度
229 |  | 均压箱压力 | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JYXYL | QJ_JYXYL | DPU1003_HW_AI020105_PV | #1汽机均压箱压力
230 |  | 汽轮机真空 | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QLJZK | QJ_QLJZK | DPU1003_HW.AI020103.PV | #1汽机排汽压力
231 |  | 循环水压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_XHSYL | QJ_XHSYL | DPU1003_HW_AI030104_PV | #1汽机凝汽器循环冷却水左侧进口压力
232 |  | 润滑油压 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RHYY | QJ_RHYY | DPU1003_HW_AI070107_PV | #1汽机润滑油压力
233 |  | 电控油压 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_DKYY | QJ_DKYY
234 |  | 主油泵出口油压 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYBCKYY | QJ_ZYBCKYY | DPU1003_HW.AI070102.PV | #1汽机冷油器进口母管压力
235 |  | 除氧器压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQYL | QJ_CYQYL | DPU1004_HW_AI020204_PV | 除氧器压力
236 |  | 除氧器温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQWD | QJ_CYQWD | DPU1004_HW_RT010306_PV | 除氧器温度
237 |  | 凝结水流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSLL | QJ_NJSLL | DPU1003_SH0004_AALM1_PV | #1汽机低加出水至凝结水母管流量
238 |  | 凝结水温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSWD | QJ_NJSWD | DPU1003_HW_RT030306_PV | #1汽机凝汽器热井温度
239 |  | 凝结水压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSYL | QJ_NJSYL | DPU1003_HW_AI030206_PV | #1汽机凝结水泵出口母管压力
240 |  | 热井水位 | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RJSW | QJ_RJSW | DPU1003_HW_AI030103_PV | #1汽机凝汽器热井液位1
241 | 垃圾量 | 垃圾入厂量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | LJ_LJRCL | LJ_LJRCL
242 |  | 焚烧处理量 | 按炉 | t | 实时 | 接口 | 垃圾吊/DCS | GL_FSL | GL_FSL
243 |  | 焚烧处理量_时累计 | 按炉 | t | 实时 | 接口 | 垃圾吊/DCS | GL_FSL_H | GL_FSL_H
244 | 垃圾池 | 垃圾池负压A信号 | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_A | LJC_LJCFY_A
245 |  | 垃圾池负压B信号 | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_B | LJC_LJCFY_B
246 |  | 垃圾池除臭风机电流 | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | LJC_CCFJDL | LJC_CCFJDL
247 |  | 垃圾池除臭风机运行状态 | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | LJC_CCFJYXZT | LJC_CCFJYXZT
248 | 电量 | 发电量 | 按机 | KWH | 实时 | 接口 | DCS/ECS | DL_FDL | DL_FDL
249 |  | 上网电量 | 全厂 | KWH | 实时 | 接口 | DCS/ECS | DL_SWDL | DL_SWDL
250 |  | 综合厂用电量 | 全厂 | KWH | 实时 | 接口 | DCS/ECS | DL_ZHCYDL | DL_ZHCYDL
251 | 灰渣 | 飞灰产生量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HZ_FHCSL | HZ_FHCSL
252 |  | 固化后飞灰量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HZ_GHFHL | HZ_GHFHL
253 |  | 固化后飞灰量(累积值) | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HZ_GHFHL_SUM | HZ_GHFHL_SUM
254 |  | 固化后飞灰外运量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HZ_GHFHWYL | HZ_GHFHWYL
255 |  | 炉渣外运量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HZ_LZWYL | HZ_LZWYL
256 | 烟气排放 | 粉尘实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_SCZ | YQ_DUST_SCZ
257 |  | HCL实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_SCZ | YQ_HCL_SCZ
258 |  | SO2实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_SCZ | YQ_SO2_SCZ
259 |  | NOx实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_SCZ | YQ_NOX_SCZ
260 |  | CO实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_SCZ | YQ_CO_SCZ
261 |  | 粉尘_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_ZSZ | YQ_DUST_ZSZ | DPU1001_HW_AI050204_PV | 1炉烟囱出粉尘含量
262 |  | HCL_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_ZSZ | YQ_HCL_ZSZ | DPU1001_HW_AI050105_PV | 1炉烟囱出HCL含量
263 |  | SO2_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_ZSZ | YQ_SO2_ZSZ | DPU1001_HW_AI050106_PV | 1炉烟囱出SO2含量
264 |  | NOx_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_ZSZ | YQ_NOX_ZSZ | DPU1001_HW_AI050101_PV | 1炉烟囱出Nox含量
265 |  | CO_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_ZSZ | YQ_CO_ZSZ | DPU1001_HW_AI050102_PV | 1炉烟囱出CO含量
266 |  | 氧量 | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YL | YQ_YL | DPU1001_HW_AI050202_PV | 1炉烟囱出O2含量
267 |  | 烟气压力 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQYL | YQ_YQYL | DPU1001_HW_AI050207_PV | 1炉烟囱出烟气压力
268 |  | 烟气湿度 | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQSD | YQ_YQSD | DPU1001_HW.AI050103.PV | 1炉烟囱出H2O含量
269 |  | 烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQWD | YQ_YQWD | DPU1001_HW_AI050205_PV | 1炉烟囱出烟气温度
270 |  | 烟气流量(标示) | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQLL_BS | YQ_YQLL_BS
271 |  | 烟气流量(标准) | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQLL_BZ | YQ_YQLL_BZ | DPU1001_HW_AI050206_PV | 1炉烟囱出烟气流量
272 |  | 粉尘(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_HAVG | YQ_DUST_HAVG | DPU1001_SH0431_AALM2_PV | 烟囱烟尘含量整点均值
273 |  | 粉尘(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_DAVG | YQ_DUST_DAVG | DPU1001_SH0431_AALM3_PV | 烟囱烟尘含量日均值
274 |  | HCL(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_HAVG | YQ_HCL_HAVG | DPU1001_SH0435_AALM2_PV | 1#炉烟囱HCl含量整点均值
275 |  | HCL(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_DAVG | YQ_HCL_DAVG | DPU1001_SH0435_AALM3_PV | 1#炉烟囱HCl含量日均值
276 |  | NOx(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_HAVG | YQ_NOX_HAVG | DPU1001_SH0434_AALM2_PV | 1#炉烟囱NOX含量整点均值
277 |  | NOx(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_DAVG | YQ_NOX_DAVG | DPU1001_SH0434_AALM3_PV | 1#炉烟囱NOX含量日均值
278 |  | CO(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_HAVG | YQ_CO_HAVG | DPU1001_SH0433_AALM2_PV | 1#炉烟囱CO含量整点均值
279 |  | CO(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_DAVG | YQ_CO_DAVG | DPU1001_SH0433_AALM3_PV | 1#炉烟囱CO含量日均值
280 |  | SO2(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_HAVG | YQ_SO2_HAVG | DPU1001_SH0432_AALM2_PV | 1#炉烟囱SO2含量整点均值
281 |  | SO2(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_DAVG | YQ_SO2_DAVG | DPU1001_SH0432_AALM3_PV | 1#炉烟囱SO2含量日均值
282 | 耗材 | 活性炭给料量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_HXTGLL | HC_HXTGLL
283 |  | 活性炭給料量(累计值) | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_HXTGLL_SUM | HC_HXTGLL_SUM | DPU1025_SH0007_AALM01_PV | #1炉干法活性炭称重累积
284 |  | 活性炭备用线给料量 | 全厂 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_HTXBYXGLL | HC_HTXBYXGLL
285 |  | 活性炭公用线（小时均值） | 全厂 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_HXTGYX_HAVG | HC_HXTGYX_HAVG
286 |  | 活性炭备用线给料量(累计值) | 全厂 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_HTXBYXGLL_SUM | HC_HTXBYXGLL_SUM
287 |  | 消石灰给料量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_XSHGLL | HC_XSHGLL
288 |  | 消石灰备用线给料量 | 全厂 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_XSHBYXGLL | HC_XSHBYXGLL
289 |  | 石灰浆给料量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_SHJGLL | HC_SHJGLL
290 |  | 石灰粉给料量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_SHFGLL | HC_SHFGLL
291 |  | 石灰粉给料量(累计值) | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_SHFGLL_SUM | HC_SHFGLL_SUM
292 |  | 氨水给料量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_ASGLL | HC_ASGLL
293 |  | 氨水给料量(累计值) | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_ASGLL_SUM | HC_ASGLL_SUM
294 |  | 尿素给料量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_NSGLL | HC_NSGLL
295 |  | 水泥给料量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_SNGLL | HC_SNGLL
296 |  | 水泥给料量(累计值) | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_SNGLL_SUM | HC_SNGLL_SUM
297 |  | 燃油使用量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HC_RYSYL | HC_RYSYL
298 |  | 活性炭购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_HXTGJL | HC_HXTGJL
299 |  | 消石灰购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_XSHGJL | HC_XSHGJL
300 |  | 螯合剂购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_AHJGJL | HC_AHJGJL
301 |  | 燃油购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_RYGJL | HC_RYGJL
302 |  | 水泥购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_SNGJL | HC_SNGJL
303 |  | 氨水购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_ASGJL | HC_ASGJL
304 |  | 尿素购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_NSGJL | HC_NSGJL
305 |  | 液碱购进量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | 地磅 | HC_YJGJL | HC_YJGJL
306 | 渗滤液 | 垃圾渗滤液池液位左信号 | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_L | SLY_SLYCYW_L
307 |  | 垃圾渗滤液池液位右信号 | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_R | SLY_SLYCYW_R
308 |  | 垃圾渗滤液泵出口母管流量信号 | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYBCKMGLL | SLY_SLYBCKMGLL
309 |  | CODCr | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CODCR | SLY_CODCR
310 |  | PH值 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_PH | SLY_PH
311 |  | NH3-N | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NH3N | SLY_NH3N
312 |  | 总磷 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_ZL | SLY_ZL
313 |  | 渗滤液产生量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCSL | SLY_SLYCSL
314 |  | 渗滤液处理量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCLL | SLY_SLYCLL
315 |  | 产水回用量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CSHYL | SLY_CSHYL
316 |  | 污泥产生量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_WNCSL | SLY_WNCSL
317 |  | 高盐水（浓水）产生量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NSCSL | SLY_NSCSL
318 |  | 高盐水（浓水）处理量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NSCLL | SLY_NSCLL
319 |  | 清液回用池流量 | 全厂 | m3/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_QYHYCLL | SLY_QYHYCLL
320 |  | 清液回用池液位 | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | SLY_QYHYCYW | SLY_QYHYCYW
321 |  | 浓液池流量 | 全厂 | m3/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NYCLL | SLY_NYCLL
322 |  | 浓水池液位 | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NSCYW | SLY_NSCYW
323 |  | 厌氧进水温度 | 全厂 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSWD | SLY_YYJSWD
324 |  | 厌氧进水流量 | 全厂 | m3/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSLL | SLY_YYJSLL
325 |  | 厌氧出水PH | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYCSPH | SLY_YYCSPH
326 |  | 沼气流量 | 全厂 | m3/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_ZQLL | SLY_ZQLL
327 |  | 厌氧罐压力 | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYGYL | SLY_YYGYL
328 |  | 硝化池进水流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCJSLL | SLY_XHCJSLL
329 |  | 硝化池温度 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCWD | SLY_XHCWD
330 |  | 硝化池DO | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCDO | SLY_XHCDO
331 |  | 渗滤液站用电量 | 全厂 | KWH | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYZYDL | SLY_SLYZYDL
332 | 化水 | 化水间中和池液位信号 | 全厂 | L/H | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_ZHCYW | HSJ_ZHCYW
333 |  | 化水间达标废水至降温池流量信号 | 全厂 | L/H | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_DBFSZJWCLL | HSJ_DBFSZJWCLL
334 |  | 除盐水总管流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSZGLL | HSJ_CYSZGLL
335 |  | 注氨泵流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_ZABLL | HSJ_ZABLL
336 |  | 除盐水总管PH | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSZGPH | HSJ_CYSZGPH
337 |  | 反渗透进水总管流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTJSZGLL | HSJ_FSTJSZGLL | DPU1005_HW_AI030206_PV | 一级RO进水流量
338 |  | 反渗透出水总管流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTCSZGLL | HSJ_FSTCSZGLL | DPU1005_HW_AI040101_PV | 一级RO产水流量
339 |  | 反渗透浓水流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTNSLL | HSJ_FSTNSLL
340 |  | 稀释水箱液位 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_XSSXYW | HSJ_XSSXYW
341 |  | 清水池液位变送器信号 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_QSCYW | HSJ_QSCYW
342 |  | 室外雨水池液位变送器信号 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_SWYSCYW | HSJ_SWYSCYW
343 |  | 反洗水泵出口流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FXSBCKLL | HSJ_FXSBCKLL
344 |  | 中水池液位 | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_ZSCYW | HSJ_ZSCYW
345 |  | 除盐水箱液位 | 按箱 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSXYW | HSJ_CYSXYW | DPU1005_HW_AI030302_PV | 除盐水箱液位A
346 |  | 冷却塔集水池液位变送器信号 | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_LQTJSCYW | HSJ_LQTJSCYW
347 |  | 化水间废水自吸泵出口母管PH信号 | 全厂 | 无量纲 | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSZXBCKMGPH | HSJ_FSZXBCKMGPH
348 |  | 除盐水耗量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSHL | HSJ_CYSHL
349 |  | 化水车间用电量 | 全厂 | KWH | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_YDL | HSJ_YDL
350 |  | 浓水箱液位 | 按箱 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_NSXYW | HSJ_NSXYW | DPU1005_HW_AI040102_PV | 浓水箱液位

## 1#炉(机)测点编码整理（本次梳理的最终结果）
序号 | 类别 | 测点名称 | 按炉/按机/按箱/全厂 | 单位 | 取数频率 | 对接方式 | 数据来源 | 测点类标识 | 1#炉/机测点编码 | 备注
1 | 锅炉 | 炉膛内上部断面左墙温度（T10） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT10
2 |  | 炉膛内上部断面前墙温度（T11） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT11
3 |  | 炉膛内上部断面右墙温度（T12） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT12
4 |  | 炉膛内中部断面左墙温度（T20） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT20
5 |  | 炉膛内中部断面前墙温度（T21） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT21
6 |  | 炉膛内中部断面右墙温度（T22） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT22
7 |  | 炉膛内下部断面左墙温度（T30） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT30
8 |  | 炉膛内下部断面前墙温度（T31） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT31
9 |  | 炉膛内下部断面右墙温度（T32） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT32
10 |  | 850℃/2S（T902) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_850_2S
11 |  | 炉膛内二次风喷入点温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD
12 |  | 二次风风量 | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ECFFL
13 |  | 炉膛二次风喷入点断面炉膛压力 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTECFPRDDMLTYL
14 |  | 炉膛负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTFY
15 |  | 炉膛出口负压(左侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_L
16 |  | 炉膛出口负压(中侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_M
17 |  | 炉膛出口负压(右侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_R
18 |  | 炉膛上部断面炉膛压力 | 按炉 | Pa | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LTSBDMLTYL
19 |  | 炉膛中部断面炉膛压力 | 按炉 | Pa | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LTZBDMLTYL
20 |  | SNCR还原剂喷射泵运行状态 | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBYXZT
21 |  | SNCR还原剂喷射流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSLL
22 |  | SNCR还原剂喷射泵出口压力 | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBCKYL
23 |  | 炉汽包电接点水位（左侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_L
24 |  | 炉汽包电接点水位（右侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_R
25 |  | 炉汽包平衡容器水位(左侧) | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_L
26 |  | 炉汽包平衡容器水位(右侧) | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_R
27 |  | 炉汽包压力 | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | LQB_LQBYL
28 |  | 汽包壁温（左上） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZS
29 |  | 汽包壁温（右上） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YS
30 |  | 汽包壁温（左中） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZZ
31 |  | 汽包壁温（右中） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YZ
32 |  | 汽包壁温（左下） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZX
33 |  | 汽包壁温（右下） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YX
34 |  | #炉主蒸汽温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQWD
35 |  | #炉主蒸汽压力 | 按炉 | Mpa | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQYL
36 |  | #炉主蒸汽流量 | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLL
37 |  | 主蒸汽流量(日总值) | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLLZZ_D
38 |  | #炉向空排汽阀状态 | 按炉 |  | 实时 | 接口 | DCS | GL_XKPQFZT
39 |  | 1段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GLDLPWD
40 |  | 2段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_2DLPWD
41 |  | 3段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_3DLPWD
42 |  | 4段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_4DLPWD
43 |  | 5段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_5DLPWD
44 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_L
45 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_R
46 |  | 一级蒸发器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_L
47 |  | 一级蒸发器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_R
48 |  | 高温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_L
49 |  | 高温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_R
50 |  | 高温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_L
51 |  | 高温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_R
52 |  | 中温过热器入口烟气温温（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_L
53 |  | 中温过热器入口烟气温温（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_R
54 |  | 中温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_L
55 |  | 中温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_R
56 |  | 低温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_L
57 |  | 低温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_R
58 |  | 低温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_L
59 |  | 低温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_R
60 |  | 一级省煤器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_L
61 |  | 一级省煤器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_R
62 |  | 一级省煤器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_L
63 |  | 一级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_R
64 |  | 二级省煤器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_L
65 |  | 二级省煤器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_R
66 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_L
67 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_R
68 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器左侧出口氧量） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_L
69 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器右侧出口氧量） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_R
70 |  | 排烟温度（省煤器出口左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_L
71 |  | 排烟温度（省煤器出口右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_R
72 |  | 省煤器出口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SMQCKFY_L
73 |  | 省煤器出口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SMQCKFY_R
74 |  | 布袋除尘器入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_RKYQWD
75 |  | 布袋除尘器压差 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_YC
76 |  | 袋式除尘器反吹阀状态 | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_DSCCQFCFZT
77 |  | 雾化器运行状态 | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQYXZT
78 |  | 雾化器振动 | 按炉 | um | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZD
79 |  | 石灰浆泵出口压力 | 按炉 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJBCKYL
80 |  | 石灰浆泵运行状态 | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJBYXZT
81 |  | 石灰浆流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJLL
82 |  | 雾化器转速 | 按炉 | r/min | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZS
83 |  | 干法风机运行状态 | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFFJYXZT
84 |  | 干法风机出口压力 | 按炉 | KPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFFJCKYL
85 |  | 干法给料螺旋运行状态 | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFGLLXYXZT
86 |  | 干石灰流量 | 按炉 | KG/H | 实时 | 接口 | DCS | GL_GSHLL
87 |  | 活性炭喷射流量 | 按炉 | KG/H | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSLL
88 |  | 活性炭喷射风机电流 | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSFJDL
89 |  | 活性炭给料螺旋运行状态 | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTGLLXYXZT
90 |  | 活性炭喷射风机运行状态 | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSFJYXZT
91 |  | 活性炭喷射风机出口压力 | 按炉 | KPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSFJCKYL
92 |  | 脱酸反应塔入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_RKYQWD
93 |  | 脱酸反应塔出口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_CKYQWD
94 |  | GGH入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_RKYQWD
95 |  | GGH出口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_CKYQWD
96 |  | 碱液循环泵流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_JYXHBLL
97 |  | 碱液PH | 按炉 |  |  |  |  | GL_JYPH
98 |  | SGH入口温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKWD
99 |  | SGH出口温度 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKWD
100 |  | SGH入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKFY
101 |  | SGH出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKFY
102 |  | SGH蒸汽温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_ZQWD
103 |  | SCR消耗蒸汽量 | 按炉 | t/h | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_SCRXHZQL
104 |  | SCR入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_RKFY
105 |  | SCR出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_CKFY
106 |  | 还原剂喷射泵信号 | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_HYJPSBXH
107 |  | 还原剂喷射泵出口压力 | 按炉 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_HYJPSBCKYL
108 |  | SCR氨水总流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SCRASZLL
109 |  | SCR一层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_YCPQLL
110 |  | SCR二层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_ECPQLL
111 |  | SCR三层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_SCPQLL
112 |  | 烟气再循环风机电流 | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | GL_YQZXHFJDL
113 |  | 烟气再循环风机出入口挡板 | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | GL_YQZXHFJCRKDB
114 |  | 垃圾溜槽遮料挡板信号 | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_LJLCZLDBXH
115 |  | 入炉垃圾量 | 按炉 | kg | 累积 | 接口 | DCS | GL_RLLJL
116 |  | 流化床掺烧燃煤给料量 | 按炉 | kg/h | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCCSRMGLL
117 |  | 流化床掺烧生物质给料量 | 按炉 | kg/h | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCCSSWZGLL
118 |  | 流化床密相区温度均值 | 按炉 | ℃ | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCMXQWDJZ
119 |  | 流化床底部返料混合后温度均值 | 按炉 | ℃ | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCDBFLHHHWDJZ
120 |  | 流化床分离器温度均值 | 按炉 | ℃ | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCFLQWDJZ
121 |  | 炉渣产生量 | 全厂 | t | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_LZCSL
122 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT10
123 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT11
124 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT20
125 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT21
126 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT10
127 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT11
128 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT20
129 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT21
130 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT10
131 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT11
132 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT20
133 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT21
134 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT10
135 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT11
136 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT20
137 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT21
138 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT0
139 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT1
140 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT0
141 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT1
142 |  | 1#启动燃烧器运行状态 | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ1YXZT
143 |  | 2#启动燃烧器运行状态 | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ2YXZT
144 |  | 1#启动燃烧器燃油流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ1RYLL
145 |  | 2#启动燃烧器燃油流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ2RYLL
146 |  | 1#启动燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/BAR | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ1YY
147 |  | 2#启动燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/BAR | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ2YY
148 |  | 1#辅助燃烧器运行状态 | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ1YXZT
149 |  | 2#辅助燃烧器运行状态（对比以往项目应有该测点） | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ2YXZT
150 |  | 3#辅助燃烧器运行状态（对比以往项目应有该测点） | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ3YXZT
151 |  | 4#辅助燃烧器运行状态（对比以往项目应有该测点） | [5 empty] | GL_FZRSQ4YXZT
152 |  | 1#辅助燃烧器燃油流量 | [5 empty] | GL_FZRSQ1RYLL
153 |  | 2#辅助燃烧器燃油流量 | [5 empty] | GL_FZRSQ2RYLL
154 |  | 3#辅助燃烧器燃油流量 | [5 empty] | GL_FZRSQ3RYLL
155 |  | 4#辅助燃烧器燃油流量（对比以往项目应有该测点） | [5 empty] | GL_FZRSQ4RYLL
156 |  | 1#辅助燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/Bar | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ1YY
157 |  | 2#辅助燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/Bar | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ2YY
158 |  | 3#辅助燃烧器油压（对比以往项目应有该测点） | [5 empty] | GL_FZRSQ3YY
159 |  | 4#辅助燃烧器油压（对比以往项目应有该测点） | [5 empty] | GL_FZRSQ4YY
160 |  | 引风机入口挡板开度 | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | GL_YFJRKDBKD
161 |  | 引风机入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_RKFY
162 |  | 引风机电流 | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DL
163 |  | 引风机状态信号 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZT
164 |  | 引风机频率 | 按炉 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DLPLV
165 |  | 引风机线圈温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_XQWD
166 |  | 引风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZCWD
167 |  | 一次风机运行电流 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_YXDL
168 |  | 一次风机状态信号 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZT
169 |  | 一次风机电流频率 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_DLPLV
170 |  | 一次风机线圈温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_XQWD
171 |  | 一次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZCWD
172 |  | 一次风机风量 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FL
173 |  | 一次风温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FW
174 |  | 二次风机运行电流 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_YXDL
175 |  | 二次风机状态信号 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZT
176 |  | 二次风机电流频率 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_DLPLV
177 |  | 二次风机线圈温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_XQWD
178 |  | 二次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZCWD
179 |  | 二次风温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_FW
180 | 汽轮机 | 汽机进汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQWD
181 |  | 汽机进汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQLL
182 |  | 汽机进汽量(累积值) | 按机 | t | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQL
183 |  | 汽机发电机功率 | 按机 | KWh | 实时 | 接口 | DCS | QJ_FDJGL
184 |  | 上网电量 | 按机 | KWh | 累积平均值 | 接口 | DCS | QJ_SWDL
185 |  | 汽机转速 | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJZS
186 |  | 汽机ETS转速A | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_A
187 |  | 汽机ETS转速B | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_B
188 |  | 汽机主汽压力 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZQYL
189 |  | #1推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1TLWWD
190 |  | #2推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2TLWWD
191 |  | #3推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3TLWWD
192 |  | #4推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4TLWWD
193 |  | #5推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_5TLWWD
194 |  | #6推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_6TLWWD
195 |  | #7推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_7TLWWD
196 |  | #8推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_8TLWWD
197 |  | #9推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_9TLWWD
198 |  | #10推力瓦温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_10TLWWD
199 |  | #1瓦轴承温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WZCWD
200 |  | #2瓦轴承温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WZCWD
201 |  | #3瓦轴承温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3WZCWD
202 |  | #4瓦轴承温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4WZCWD
203 |  | #1瓦回油温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WHYWD
204 |  | #2瓦回油温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WHYWD
205 |  | #3瓦回油温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3WHYWD
206 |  | #4瓦回油温度 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4WHYWD
207 |  | #1瓦振动 | 按机 | um |  |  |  | QJ_1WZD
208 |  | #2瓦振动 | 按机 | um |  |  |  | QJ_2WZD
209 |  | #3瓦振动 | 按机 | um |  |  |  | QJ_3WZD
210 |  | #4瓦振动 | 按机 | um |  |  |  | QJ_4WZD
211 |  | 胀差 | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZC
212 |  | 轴向位移 | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZXWY
213 |  | 一级抽气压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQYL
214 |  | 一级抽气温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQWD
215 |  | 二级抽气压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQYL
216 |  | 二级抽气温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQWD
217 |  | 均压箱压力 | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JYXYL
218 |  | 汽轮机真空 | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QLJZK
219 |  | 循环水压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_XHSYL
220 |  | 润滑油压 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RHYY
221 |  | 电控油压 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_DKYY
222 |  | 主油箱油位 | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYXYW
223 |  | 电控油箱油位 | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_DKYXYW
224 |  | 主油泵出口油压 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYBCKYY
225 |  | 除氧器压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQYL
226 |  | 除氧器温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQWD
227 |  | 凝结水流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSLL
228 |  | 凝结水温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSWD
229 |  | 凝结水压力 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSYL
230 |  | 高压油泵运行状态 | 按机 |  |  |  |  | QJ_GYYBYXZT
231 |  | 交流油泵运行状态 | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBYXZT
232 |  | 直流油泵运行状态 | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBYXZT
233 |  | 高压油泵电流 | 按机 |  |  |  |  | QJ_GYYBDL
234 |  | 交流油泵电流 | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBDL
235 |  | 直流油泵电流 | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBDL
236 |  | 盘车运行状态 | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCYXZT
237 |  | 盘车电流 | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCDL
238 |  | 真空泵运行状态 | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZKBDL
239 |  | 真空泵电流 | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSBDL
240 |  | 射水泵电流 | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSXDL
241 |  | 射水箱水位 | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSXSW
242 |  | 凝结水泵电流 | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBDL
243 |  | 凝结水泵状态 | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBZT
244 |  | 热井水位 | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RJSW
245 | 垃圾池 | 抓斗吊称重 | 按台 | KG | 实时 | 接口 | DCS/吊机 | LJC_ZDDCZ
246 |  | 垃圾池负压A信号 | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_A
247 |  | 垃圾池负压B信号 | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_B
248 |  | 垃圾池除臭风机运行状态 | [5 empty] | LJC_CCFJYXZT
249 |  | 垃圾池除臭风机电流 | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | LJC_CCFJYXDL
250 | 灰渣 | 飞灰产生量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HZ_FHCSL
251 |  | 炉渣产生量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HZ_LZCSL
252 | 烟气排放 | 粉尘实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_SCZ
253 |  | HCL实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_SCZ
254 |  | SO2实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_SCZ
255 |  | NOx实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_SCZ
256 |  | CO实测实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_SCZ
257 |  | 粉尘_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_ZSZ
258 |  | HCL_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_ZSZ
259 |  | SO2_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_ZSZ
260 |  | NOx_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_ZSZ
261 |  | CO_折算实时值 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_ZSZ
262 |  | 氧量 | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YL
263 |  | 烟气压力 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQYL
264 |  | 烟气湿度 | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQSD
265 |  | 烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQWD
266 |  | 烟气流量(标准) | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQLL_BZ
267 |  | 粉尘(时均值) | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_HAVG
268 |  | 粉尘(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_DAVG
269 |  | HCL(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_HAVG
270 |  | HCL(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_DAVG
271 |  | NOx(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_HAVG
272 |  | NOx(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_DAVG
273 |  | CO(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_HAVG
274 |  | CO(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_DAVG
275 |  | SO2(时均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_HAVG
276 |  | SO2(日均值) | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_DAVG
277 | 耗材 | 活性炭给料量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_HXTGLL
278 |  | 活性炭給料量(累计值) | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_HXTGLL_SUM
279 |  | 石灰浆给料量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_SHJGLL
280 |  | 石灰粉给料量(累计值) | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_SHFGLL_SUM
281 |  | SCR喷枪尿素溶液流量 | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_NSGLL
282 |  | 燃油使用量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HC_RYSYL
283 | 渗滤液 | 垃圾渗滤液池液位左信号（调节池） | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_L
284 |  | 垃圾渗滤液池液位右信号（调节池） | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_R
285 |  | 垃圾渗滤液泵出口母管流量 | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYBCKMGLL
286 |  | 渗滤液产生量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCSL
287 |  | 渗滤液输送泵电流 | 全厂 | A | 实时 | 接口 |  | SLY_SSBDL
288 |  | 渗滤液输送泵出口压力 | 全厂 | MPA | 实时 | 接口 |  | SLY_SSBCKYL
289 |  | 浓液池流量 | 全厂 | m3/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NYCLL
290 |  | 浓水池液位 | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NSCYW
291 |  | 厌氧进水泵电流 | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSBDL
292 |  | 厌氧进水泵出口压力 | 全厂 | KPA | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSBCKYL
293 |  | 厌氧进水温度 | 全厂 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSWD
294 |  | 厌氧罐压力 | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYGYL
295 |  | 厌氧循环泵电流 | 全厂 |  | 实时 | 接口 |  | SLY_YYXHBDL
296 |  | 厌氧循环泵出口流量 | 全厂 |  | 实时 | 接口 |  | SLY_YYXHBCKLL
297 |  | 厌氧循环泵运行状态 | 全厂 |  | 实时 | 接口 |  | SLY_YYXHYXZT
298 |  | 硝化池进水流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCJSLL
299 |  | 硝化池温度 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCWD
300 |  | 硝化池DO | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCDO
301 |  | 消化液回流泵出口流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHYHLBCKLL
302 |  | 消化液回流泵状态 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHYHLBZT
303 |  | 射流泵状态 | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBZT
304 |  | 射流泵电流 | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBDL
305 |  | 射流泵出口流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBCKLL
306 |  | 射流泵出口压力 | 全厂 | mpa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBCKYL
307 |  | 爆气风机状态 | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJZT
308 |  | 爆气风机电流 | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJDL
309 |  | 爆气风机运行状态 | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJYXZT
310 |  | 超滤回流流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLHLLL
311 |  | 超滤进水流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSLL
312 |  | 超滤进水泵出口流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBCKLL
313 |  | 超滤进水泵出口压力 | 全厂 | mpa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBCKYL
314 |  | 超滤进水泵电流 | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBDL
315 |  | 超滤进水泵运行状态 | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBYXZZ
316 |  | 爆气风机出口压力 | 全厂 | mpa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJCKYL
317 |  | 纳滤进水泵电流 | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NLJSBDL
318 |  | 反渗透进水泵电流 | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | SLY_FSTJSBDL
319 |  | 沼气流量 | 全厂 | m3/h |  |  |  | SLY_ZQLL
320 | 化水 | 除盐水总管流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSZGLL
321 |  | 除盐水总管PH | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSZGPH
322 |  | 反渗透进水总管流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTJSZGLL
323 |  | 反渗透出水总管流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTCSZGLL
324 |  | 反渗透浓水流量 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTNSLL
325 |  | 稀释水箱液位 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_XSSXYW
326 |  | 室外雨水池液位变送器信号 | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_SWYSCYW
327 |  | 反洗水泵出口流量 | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FXSBCKLL
328 |  | 除盐水箱液位 | 按箱 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSXYW
329 |  | 冷却塔集水池液位变送器信号 | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_LQTJSCYW
330 |  | 除盐水耗量 | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSHL
331 |  | 浓水箱液位 | 按箱 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_NSXYW

## Sheet1 (hidden)
opcclient | [8 empty] | opcclient
名称 | 描述 | 点类型 | 数据连接项 | 数据类型 | 连接项 | 运算表达式 |  |  | 名称
GL_LTSBWDT10_1 | 1#第一辐射室下部烟气温度B | AI |  | 3 | 1HHA10CT103B.PV |  | #REF! | 1HHA10CT103B | GL_LTSBWDT10_1
GL_LTSBWDT11_1 | 1#第一辐射室中部烟气温度A | AI |  | 3 | 1HHA10CT104A.PV |  | #REF! | 1HHA10CT104A | GL_LTSBWDT11_1
GL_LTSBWDT12_1 | 1#第一辐射室上部烟气温度A | AI |  | 3 | 1HHA10CT105A.PV |  | #REF! | 1HHA10CT105A | GL_LTSBWDT12_1
GL_LTZBWDT20_1 | 1#第一辐射室上部烟气温度B | AI |  | 3 | 1HHA10CT105B.PV |  | #REF! | 1HHA10CT105B | GL_LTZBWDT20_1
GL_LTZBWDT21_1 | 1#第一辐射室中部烟气温度C | AI |  | 3 | 1HHA10CT104C.PV |  | #REF! | 1HHA10CT104C | GL_LTZBWDT21_1
GL_LTZBWDT22_1 | 1#第一辐射室中部烟气温度B | AI |  | 3 | 1HHA10CT104B.PV |  | #REF! | 1HHA10CT104B | GL_LTZBWDT22_1
GL_LTXBWDT31_1 | 1#第一辐射室下部烟气温度A | AI |  | 3 | 1HHA10CT103A.PV |  | #REF! | 1HHA10CT103A | GL_LTXBWDT31_1
GL_LTXBWDT32_1 | 1#第一辐射室下部烟气温度C | AI |  | 3 | 1HHA10CT103C.PV |  | #REF! | 1HHA10CT103C | GL_LTXBWDT32_1
GL_LTSBWDT10_2 | 2#第一辐射室下部烟气温度B | AI |  | 3 | 2HHA10CT103B.PV |  | #REF! | 2HHA10CT103B | GL_LTSBWDT10_2
GL_LTSBWDT11_2 | 2#第一辐射室中部烟气温度A | AI |  | 3 | 2HHA10CT104A.PV |  | #REF! | 2HHA10CT104A | GL_LTSBWDT11_2
GL_LTSBWDT12_2 | 2#第一辐射室上部烟气温度A | AI |  | 3 | 2HHA10CT105A.PV |  | #REF! | 2HHA10CT105A | GL_LTSBWDT12_2
GL_LTZBWDT20_2 | 2#第一辐射室上部烟气温度B | AI |  | 3 | 2HHA10CT105B.PV |  | #REF! | 2HHA10CT105B | GL_LTZBWDT20_2
GL_LTZBWDT21_2 | 2#第一辐射室中部烟气温度C | AI |  | 3 | 2HHA10CT104C.PV |  | #REF! | 2HHA10CT104C | GL_LTZBWDT21_2
GL_LTZBWDT22_2 | 2#第一辐射室中部烟气温度B | AI |  | 3 | 2HHA10CT104B.PV |  | #REF! | 2HHA10CT104B | GL_LTZBWDT22_2
GL_LTXBWDT31_2 | 2#第一辐射室下部烟气温度A | AI |  | 3 | 2HHA10CT103A.PV |  | #REF! | 2HHA10CT103A | GL_LTXBWDT31_2
GL_LTXBWDT32_2 | 2#第一辐射室下部烟气温度C | AI |  | 3 | 2HHA10CT103C.PV |  | #REF! | 2HHA10CT103C | GL_LTXBWDT32_2
GL_850_2S_1 | 1#炉炉膛温度850/2S | AI |  | 3 | 1LTWD850.value |  | #REF! | 1LTWD850 | GL_850_2S_1
GL_850_2S_2 | 2#焚烧炉炉膛850度2S | AI |  | 3 | 2LTWD850.value |  | #REF! | 2LTWD850 | GL_850_2S_2
GL_LTNECFPRDWD_1 | 二次风机混合气预热器出口空气温度 | AI |  | 3 | 1HLB02CT124.PV |  | #REF! | 1HLB02CT124 | GL_LTNECFPRDWD_1
GL_LTNECFPRDWD_2 | 2#炉二次风机混合气预热器出口空气温度 | AI |  | 3 | 2HLB02CT124.PV |  | #REF! | 2HLB02CT124 | GL_LTNECFPRDWD_2
GL_LTFY_1 | 炉内压力 | AI |  | 3 | 1HBK01CP101.PV |  | #REF! | 1HBK01CP101 | GL_LTFY_1
GL_LTFY_2 | 2#炉炉内压力 | AI |  | 3 | 2HBK01CP101.PV |  | #REF! | 2HBK01CP101 | GL_LTFY_2
GL_LTCKFY_L_1 | 1#第一辐射室出口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HHA10CP101A.PV |  | #REF! | 1HHA10CP101A | GL_LTCKFY_L_1
GL_LTCKFY_M_1 | 1#第一辐射室出口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HHA10CP101B.PV |  | #REF! | 1HHA10CP101B | GL_LTCKFY_M_1
GL_LTCKFY_R_1 | 1#第一辐射室出口烟气压力C | AI |  | 3 | 1HHA10CP101C.PV |  | #REF! | 1HHA10CP101C | GL_LTCKFY_R_1
GL_LTCKFY_L_2 | 2#第一辐射室出口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HHA10CP101A.PV |  | #REF! | 2HHA10CP101A | GL_LTCKFY_L_2
GL_LTCKFY_M_2 | 2#第一辐射室出口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HHA10CP101B.PV |  | #REF! | 2HHA10CP101B | GL_LTCKFY_M_2
GL_LTCKFY_R_2 | 2#第一辐射室出口烟气压力C | AI |  | 3 | 2HHA10CP101C.PV |  | #REF! | 2HHA10CP101C | GL_LTCKFY_R_2
LQB_DJDSW_L_1 | 1#锅炉汽包液位(中控室液位计盘） | AI |  | 3 | 1HAD10CL302_1.PV |  | #REF! | 1HAD10CL302_1 | LQB_DJDSW_L_1
LQB_DJDSW_R_1 | 1#锅炉汽包液位(中控室液位计盘） | AI |  | 3 | 1HAD10CL301_1.PV |  | #REF! | 1HAD10CL301_1 | LQB_DJDSW_R_1
LQB_DJDSW_L_2 | 2#锅炉汽包液位(中控室液位计盘） | AI |  | 3 | 2HAD10CL302_1.PV |  | #REF! | 2HAD10CL302_1 | LQB_DJDSW_L_2
LQB_DJDSW_R_2 | 2#锅炉汽包液位(中控室液位计盘） | AI |  | 3 | 2HAD10CL301_1.PV |  | #REF! | 2HAD10CL301_1 | LQB_DJDSW_R_2
LQB_PHRQSW_L_1 | 1#汽包液位1 | AI |  | 3 | 1HAD10CL101.PV |  | #REF! | 1HAD10CL101 | LQB_PHRQSW_L_1
LQB_PHRQSW_L_2 | 1#汽包液位2 | AI |  | 3 | 1HAD10CL102.PV |  | #REF! | 1HAD10CL102 | LQB_PHRQSW_L_2
LQB_PHRQSW_L_3 | 1#汽包液位3 | AI |  | 3 | 1HAD10CL103.PV |  | #REF! | 1HAD10CL103 | LQB_PHRQSW_L_3
LQB_PHRQSW_R_1 | 2#汽包液位1 | AI |  | 3 | 2HAD10CL101.PV |  | #REF! | 2HAD10CL101 | LQB_PHRQSW_R_1
LQB_PHRQSW_R_2 | 2#汽包液位2 | AI |  | 3 | 2HAD10CL102.PV |  | #REF! | 2HAD10CL102 | LQB_PHRQSW_R_2
LQB_PHRQSW_R_3 | 2#汽包液位3 | AI |  | 3 | 2HAD10CL103.PV |  | #REF! | 2HAD10CL103 | LQB_PHRQSW_R_3
LQB_LQBYL_11 | 1#锅筒压力1 | AI |  | 3 | 1HAD10CP101.PV |  | #REF! | 1HAD10CP101 | LQB_LQBYL_11
LQB_LQBYL_12 | 1#锅筒压力2 | AI |  | 3 | 1HAD10CP102.PV |  | #REF! | 1HAD10CP102 | LQB_LQBYL_12
LQB_LQBYL_21 | 2#锅筒压力1 | AI |  | 3 | 2HAD10CP101.PV |  | #REF! | 2HAD10CP101 | LQB_LQBYL_21
LQB_LQBYL_22 | 2#锅筒压力2 | AI |  | 3 | 2HAD10CP102.PV |  | #REF! | 2HAD10CP102 | LQB_LQBYL_22
LQB_BW_ZS_1 | 1#锅炉汽包上部壁温度1 | AI |  | 3 | 1HAD10CT101.PV |  | #REF! | 1HAD10CT101 | LQB_BW_ZS_1
LQB_BW_YS_1 | 1#锅炉汽包上部壁温度2 | AI |  | 3 | 1HAD10CT102.PV |  | #REF! | 1HAD10CT102 | LQB_BW_YS_1
LQB_BW_ZZ_1 | 1#锅炉汽包上部壁温度3 | AI |  | 3 | 1HAD10CT103.PV |  | #REF! | 1HAD10CT103 | LQB_BW_ZZ_1
LQB_BW_YZ_1 | 1#锅炉汽包下部壁温度1 | AI |  | 3 | 1HAD10CT104.PV |  | #REF! | 1HAD10CT104 | LQB_BW_YZ_1
LQB_BW_ZX_1 | 1#锅炉汽包下部壁温度2 | AI |  | 3 | 1HAD10CT105.PV |  | #REF! | 1HAD10CT105 | LQB_BW_ZX_1
LQB_BW_YX_1 | 1#锅炉汽包下部壁温度3 | AI |  | 3 | 1HAD10CT106.PV |  | #REF! | 1HAD10CT106 | LQB_BW_YX_1
LQB_BW_ZS_2 | 2#锅炉汽包上部壁温度1 | AI |  | 3 | 2HAD10CT101.PV |  | #REF! | 2HAD10CT101 | LQB_BW_ZS_2
LQB_BW_YS_2 | 2#锅炉汽包上部壁温度2 | AI |  | 3 | 2HAD10CT102.PV |  | #REF! | 2HAD10CT102 | LQB_BW_YS_2
LQB_BW_ZZ_2 | 2#锅炉汽包上部壁温度3 | AI |  | 3 | 2HAD10CT103.PV |  | #REF! | 2HAD10CT103 | LQB_BW_ZZ_2
LQB_BW_YZ_2 | 2#锅炉汽包下部壁温度1 | AI |  | 3 | 2HAD10CT104.PV |  | #REF! | 2HAD10CT104 | LQB_BW_YZ_2
LQB_BW_ZX_2 | 2#锅炉汽包下部壁温度2 | AI |  | 3 | 2HAD10CT105.PV |  | #REF! | 2HAD10CT105 | LQB_BW_ZX_2
LQB_BW_YX_2 | 2#锅炉汽包下部壁温度3 | AI |  | 3 | 2HAD10CT106.PV |  | #REF! | 2HAD10CT106 | LQB_BW_YX_2
GL_ZZQWD_1 | 1#主蒸汽温度 | AI |  | 3 | 1LBA10CT105.PV |  | #REF! | 1LBA10CT105 | GL_ZZQWD_1
GL_ZZQWD_2 | 2#主蒸汽温度 | AI |  | 3 | 2LBA10CT105.PV |  | #REF! | 2LBA10CT105 | GL_ZZQWD_2
GL_ZZQYL_1 | 1#主蒸汽压力1 | AI |  | 3 | 1LBA10CP101.PV |  | #REF! | 1LBA10CP101 | GL_ZZQYL_1
GL_ZZQYL_2 | 2#主蒸汽压力1 | AI |  | 3 | 2LBA10CP101.PV |  | #REF! | 2LBA10CP101 | GL_ZZQYL_2
GL_ZZQLL_1 | 1#主蒸汽流量计算补偿 | AI |  | 3 | ZZQLLBC.value |  | #REF! | ZZQLLBC | GL_ZZQLL_1
GL_ZZQLL_2 | 2#主蒸汽流量计算补偿 | AI |  | 3 | 2ZZQLLBC.value |  | #REF! | 2ZZQLLBC | GL_ZZQLL_2
GL_ZZQLLZZ_D_1 | 1#主蒸汽流量累计 | AI |  | 3 | ZZQLLBC_TOT.value |  | #REF! | ZZQLLBC_TOT | GL_ZZQLLZZ_D_1
GL_ZZQLLZZ_D_2 | 2#主蒸汽流量累计 | AI |  | 3 | 2ZZQLLBC_TOT.value |  | #REF! | 2ZZQLLBC_TOT | GL_ZZQLLZZ_D_2
GL_XKPQFZT_1 | 1#生火排汽电动开关阀_阀门开度 | AI |  | 3 | 1LBA10AA002_8.PV |  | #REF! | 1LBA10AA002_8 | GL_XKPQFZT_1
GL_XKPQFZT_2 | 2#生火排汽电动开关阀_阀门开度 | AI |  | 3 | 2LBA10AA002_8.PV |  | #REF! | 2LBA10AA002_8 | GL_XKPQFZT_2
GLDLPWD_11 | 干燥段炉排片温度右 | AI |  | 3 | 1HHC01CT101.PV |  | #REF! | 1HHC01CT101 | GLDLPWD_11
GLDLPWD_12 | 干燥段炉排片温度左 | AI |  | 3 | 1HHC01CT102.PV |  | #REF! | 1HHC01CT102 | GLDLPWD_12
GLDLPWD_21 | 2#炉干燥段炉排片温度右 | AI |  | 3 | 2HHC01CT101.PV |  | #REF! | 2HHC01CT101 | GLDLPWD_21
GLDLPWD_22 | 2#炉干燥段炉排片温度左 | AI |  | 3 | 2HHC01CT102.PV |  | #REF! | 2HHC01CT102 | GLDLPWD_22
GL_2DLPWD_11 | 燃烧段上部炉排片温度右 | AI |  | 3 | 1HHC01CT103.PV |  | #REF! | 1HHC01CT103 | GL_2DLPWD_11
GL_2DLPWD_12 | 燃烧段下部炉排片温度右 | AI |  | 3 | 1HHC01CT105.PV |  | #REF! | 1HHC01CT105 | GL_2DLPWD_12
GL_2DLPWD_13 | 燃烧段上部炉排片温度左 | AI |  | 3 | 1HHC01CT104.PV |  | #REF! | 1HHC01CT104 | GL_2DLPWD_13
GL_2DLPWD_14 | 燃烧段下部炉排片温度左 | AI |  | 3 | 1HHC01CT106.PV |  | #REF! | 1HHC01CT106 | GL_2DLPWD_14
GL_2DLPWD_21 | 2#炉燃烧段上部炉排片温度右 | AI |  | 3 | 2HHC01CT103.PV |  | #REF! | 2HHC01CT103 | GL_2DLPWD_21
GL_2DLPWD_22 | 2#炉燃烧段下部炉排片温度右 | AI |  | 3 | 2HHC01CT105.PV |  | #REF! | 2HHC01CT105 | GL_2DLPWD_22
GL_2DLPWD_23 | 2#炉燃烧段上部炉排片温度左 | AI |  | 3 | 2HHC01CT104.PV |  | #REF! | 2HHC01CT104 | GL_2DLPWD_23
YJZFQ_RKYQWD_L_1 | 蒸发器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT101A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT101A | YJZFQ_RKYQWD_L_1
YJZFQ_RKYQWD_R_1 | 蒸发器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT101B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT101B | YJZFQ_RKYQWD_R_1
YJZFQ_RKYQWD_L_2 | 2#蒸发器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT101A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT101A | YJZFQ_RKYQWD_L_2
YJZFQ_RKYQWD_R_2 | 2#蒸发器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT101B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT101B | YJZFQ_RKYQWD_R_2
YJZFQ_RKFY_L_1 | 蒸发器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP101A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP101A | YJZFQ_RKFY_L_1
YJZFQ_RKFY_R_1 | 蒸发器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP101B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP101B | YJZFQ_RKFY_R_1
YJZFQ_RKFY_L_2 | 2#蒸发器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP101A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP101A | YJZFQ_RKFY_L_2
YJZFQ_RKFY_R_2 | 2#蒸发器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP101B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP101B | YJZFQ_RKFY_R_2
GWGRQ_RKYQWD_L_1 | 3级过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT102A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT102A | GWGRQ_RKYQWD_L_1
GWGRQ_RKYQWD_R_1 | 3级过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT102B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT102B | GWGRQ_RKYQWD_R_1
GWGRQ_RKYQWD_L_2 | 2#3级过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT102A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT102A | GWGRQ_RKYQWD_L_2
GWGRQ_RKYQWD_R_2 | 2#3级过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT102B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT102B | GWGRQ_RKYQWD_R_2
GWGRQ_RKFY_L_1 | 3级过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP102A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP102A | GWGRQ_RKFY_L_1
GWGRQ_RKFY_R_1 | 3级过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP102B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP102B | GWGRQ_RKFY_R_1
GWGRQ_RKFY_L_2 | 2#3级过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP102A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP102A | GWGRQ_RKFY_L_2
GWGRQ_RKFY_R_2 | 2#3级过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP102B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP102B | GWGRQ_RKFY_R_2
ZWGRQ_RKYQWD_L_1 | 2级过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT103A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT103A | ZWGRQ_RKYQWD_L_1
ZWGRQ_RKYQWD_R_1 | 2级过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT103B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT103B | ZWGRQ_RKYQWD_R_1
ZWGRQ_RKYQWD_L_2 | 2#2级过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT103A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT103A | ZWGRQ_RKYQWD_L_2
ZWGRQ_RKYQWD_R_2 | 2#2级过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT103B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT103B | ZWGRQ_RKYQWD_R_2
ZWGRQ_RKFY_L_1 | 2级过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP103A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP103A | ZWGRQ_RKFY_L_1
ZWGRQ_RKFY_R_1 | 2级过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP103B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP103B | ZWGRQ_RKFY_R_1
ZWGRQ_RKFY_L_2 | 2#2级过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP103A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP103A | ZWGRQ_RKFY_L_2
ZWGRQ_RKFY_R_2 | 2#2级过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP103B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP103B | ZWGRQ_RKFY_R_2
DWGRQ_RKYQWD_L_12 | 1级-2过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT104A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT104A | DWGRQ_RKYQWD_L_12
DWGRQ_RKYQWD_R_12 | 1级-2过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT104B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT104B | DWGRQ_RKYQWD_R_12
DWGRQ_RKYQWD_L_11 | 1级-1过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT105A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT105A | DWGRQ_RKYQWD_L_11
DWGRQ_RKYQWD_R_11 | 1级-1过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT105B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT105B | DWGRQ_RKYQWD_R_11
DWGRQ_RKYQWD_L_22 | 2#1级-2过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT104A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT104A | DWGRQ_RKYQWD_L_22
DWGRQ_RKYQWD_R_22 | 2#1级-2过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT104B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT104B | DWGRQ_RKYQWD_R_22
DWGRQ_RKYQWD_L_21 | 2#1级-1过热器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT105A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT105A | DWGRQ_RKYQWD_L_21
DWGRQ_RKYQWD_R_21 | 2#1级-1过热器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT105B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT105B | DWGRQ_RKYQWD_R_21
DWGRQ_RKFY_L_1A | 1级-2过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP104A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP104A | DWGRQ_RKFY_L_1A
DWGRQ_RKFY_R_1B | 1级-2过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP104B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP104B | DWGRQ_RKFY_R_1B
DWGRQ_RKFY_L_1 | 1级-1过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP105A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP105A | DWGRQ_RKFY_L_1
DWGRQ_RKFY_R_1 | 1级-1过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP105B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP105B | DWGRQ_RKFY_R_1
DWGRQ_RKFY_L_22A | 2#1级-2过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP104A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP104A | DWGRQ_RKFY_L_22A
DWGRQ_RKFY_R_22B | 2#1级-2过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP104B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP104B | DWGRQ_RKFY_R_22B
DWGRQ_RKFY_L_21A | 2#1级-1过热器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP105A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP105A | DWGRQ_RKFY_L_21A
DWGRQ_RKFY_R_21B | 2#1级-1过热器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP105B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP105B | DWGRQ_RKFY_R_21B
YJSMQ_RKYQWD_L_1 | No.1省煤器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT108A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT108A | YJSMQ_RKYQWD_L_1
YJSMQ_RKYQWD_R_1 | No.1省煤器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT108B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT108B | YJSMQ_RKYQWD_R_1
YJSMQ_RKYQWD_L_2 | 2#No.1省煤器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT108A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT108A | YJSMQ_RKYQWD_L_2
YJSMQ_RKYQWD_R_2 | 2#No.1省煤器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT108B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT108B | YJSMQ_RKYQWD_R_2
YJSMQ_RKFY_L_1 | No.1省煤器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP108A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP108A | YJSMQ_RKFY_L_1
YJSMQ_RKFY_R_1 | No.1省煤器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP108B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP108B | YJSMQ_RKFY_R_1
YJSMQ_RKFY_L_2 | 2#No.1省煤器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP108A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP108A | YJSMQ_RKFY_L_2
YJSMQ_RKFY_R_2 | 2#No.1省煤器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP108B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP108B | YJSMQ_RKFY_R_2
EJSMQ_RKYQWD_L_1 | No.2省煤器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT107A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT107A | EJSMQ_RKYQWD_L_1
EJSMQ_RKYQWD_R_1 | No.2省煤器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT107B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT107B | EJSMQ_RKYQWD_R_1
EJSMQ_RKYQWD_L_2 | 2#No.2省煤器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT107A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT107A | EJSMQ_RKYQWD_L_2
EJSMQ_RKYQWD_R_2 | 2#No.2省煤器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT107B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT107B | EJSMQ_RKYQWD_R_2
EJSMQ_RKFY_L_12A | No.2省煤器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP107A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP107A | EJSMQ_RKFY_L_12A
EJSMQ_RKFY_R_12B | No.2省煤器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP107B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP107B | EJSMQ_RKFY_R_12B
EJSMQ_RKFY_L_22A | 2#No.2省煤器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP107A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP107A | EJSMQ_RKFY_L_22A
EJSMQ_RKFY_R_22B | 2#No.2省煤器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP107B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP107B | EJSMQ_RKFY_R_22B
EJSMQ_RKYQWD_L_13A | No.3省煤器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT106A.PV |  | #REF! | 1HNA10CT106A | EJSMQ_RKYQWD_L_13A
EJSMQ_RKYQWD_R_13B | No.3省煤器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT106B.PV |  | #REF! | 1HNA10CT106B | EJSMQ_RKYQWD_R_13B
EJSMQ_RKYQWD_L_23A | 2#No.3省煤器入口烟气温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT106A.PV |  | #REF! | 2HNA10CT106A | EJSMQ_RKYQWD_L_23A
EJSMQ_RKYQWD_R_23B | 2#No.3省煤器入口烟气温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT106B.PV |  | #REF! | 2HNA10CT106B | EJSMQ_RKYQWD_R_23B
EJSMQ_RKFY_L_13A | No.3省煤器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 1HNA10CP106A.PV |  | #REF! | 1HNA10CP106A | EJSMQ_RKFY_L_13A
EJSMQ_RKFY_R_13B | No.3省煤器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 1HNA10CP106B.PV |  | #REF! | 1HNA10CP106B | EJSMQ_RKFY_R_13B
EJSMQ_RKFY_L_23A | 2#No.3省煤器入口烟气压力A | AI |  | 3 | 2HNA10CP106A.PV |  | #REF! | 2HNA10CP106A | EJSMQ_RKFY_L_23A
EJSMQ_RKFY_R_23B | 2#No.3省煤器入口烟气压力B | AI |  | 3 | 2HNA10CP106B.PV |  | #REF! | 2HNA10CP106B | EJSMQ_RKFY_R_23B
GL_CKYHL_L_1 | 余热锅炉出口烟气含氧量 | AI |  | 3 | 1HNA10CA101_1.PV |  | #REF! | 1HNA10CA101_1 | GL_CKYHL_L_1
GL_CKYHL_L_2 | 2#余热锅炉出口烟气含氧量 | AI |  | 3 | 2HNA10CA101_1.PV |  | #REF! | 2HNA10CA101_1 | GL_CKYHL_L_2
GL_PYWD_L_1 | 余热锅炉出口温度A | AI |  | 3 | 1HNA10CT109A_TX1.value |  | #REF! | 1HNA10CT109A_TX1 | GL_PYWD_L_1
GL_PYWD_R_1 | 余热锅炉出口温度B | AI |  | 3 | 1HNA10CT109B_TX1.value |  | #REF! | 1HNA10CT109B_TX1 | GL_PYWD_R_1
GL_PYWD_L_2 | 2#余热锅炉出口温度A | AI |  | 3 | 2HNA10CT109A_TX1.value |  | #REF! | 2HNA10CT109A_TX1 | GL_PYWD_L_2
GL_PYWD_R_2 | 2#余热锅炉出口温度B | AI |  | 3 | 2HNA10CT109B_TX1.value |  | #REF! | 2HNA10CT109B_TX1 | GL_PYWD_R_2
BDCCQ_RKYQWD_1 | 除尘入口温度 | AI |  | 3 | 1RJC10CT101.PV |  | #REF! | 1RJC10CT101 | BDCCQ_RKYQWD_1
BDCCQ_RKYQWD_2 | 2#除尘入口温度 | AI |  | 3 | 2RJC10CT101.PV |  | #REF! | 2RJC10CT101 | BDCCQ_RKYQWD_2
BDCCQ_YC_1 | 除尘进出口压差信号 | AI |  | 3 | 1RJC10CP101.PV |  | #REF! | 1RJC10CP101 | BDCCQ_YC_1
BDCCQ_YC_2 | 2#除尘进出口压差信号 | AI |  | 3 | 2RJC10CP101.PV |  | #REF! | 2RJC10CP101 | BDCCQ_YC_2
TSFYT_CKYQWD_11 | 1#反应塔烟气出口温度1 | AI |  | 3 | 1HTD10CT001.PV |  | #REF! | 1HTD10CT001 | TSFYT_CKYQWD_11
TSFYT_CKYQWD_12 | 1#反应塔烟气出口温度2 | AI |  | 3 | 1HTD10CT002.PV |  | #REF! | 1HTD10CT002 | TSFYT_CKYQWD_12
TSFYT_CKYQWD_13 | 1#反应塔烟气出口温度3 | AI |  | 3 | 1HTD10CT003.PV |  | #REF! | 1HTD10CT003 | TSFYT_CKYQWD_13
TSFYT_CKYQWD_21 | 2#反应塔烟气出口温度1 | AI |  | 3 | 2HTD10CT001.PV |  | #REF! | 2HTD10CT001 | TSFYT_CKYQWD_21
TSFYT_CKYQWD_22 | 2#反应塔烟气出口温度2 | AI |  | 3 | 2HTD10CT002.PV |  | #REF! | 2HTD10CT002 | TSFYT_CKYQWD_22
TSFYT_CKYQWD_23 | 2#反应塔烟气出口温度3 | AI |  | 3 | 2HTD10CT003.PV |  | #REF! | 2HTD10CT003 | TSFYT_CKYQWD_23
GGH_RKYQWD_1 | GGH冷测进口烟气温度 | AI |  | 3 | 11HSA11CT001_TT.PV |  | #REF! | 11HSA11CT001_TT | GGH_RKYQWD_1
GGH_RKYQWD_2 | 2#GGH冷测进口烟气温度 | AI |  | 3 | 22HSA11CT001_TT.PV |  | #REF! | 22HSA11CT001_TT | GGH_RKYQWD_2
GGH_CKYQWD_1 | GGH冷测出口烟气温度 | AI |  | 3 | 11HSA11CT002_TT.PV |  | #REF! | 11HSA11CT002_TT | GGH_CKYQWD_1
GGH_CKYQWD_2 | 2#GGH冷测出口烟气温度 | AI |  | 3 | 22HSA11CT002_TT.PV |  | #REF! | 22HSA11CT002_TT | GGH_CKYQWD_2
TSFYT_JYXHBLL_1 | SCR喷枪尿素溶液流量 | AI |  | 3 | 11HSJ13CF001_FT.PV |  | #REF! | 11HSJ13CF001_FT | TSFYT_JYXHBLL_1
TSFYT_JYXHBLL_2 | 2#SCR喷枪尿素溶液流量 | AI |  | 3 | 22HSJ13CF001_FT.PV |  | #REF! | 22HSJ13CF001_FT | TSFYT_JYXHBLL_2
SGH_CKWD_1A | SGH出口烟气温度A | AI |  | 3 | 11HSA11CT003A_TT.PV |  | #REF! | 11HSA11CT003A_TT | SGH_CKWD_1A
SGH_CKWD_1B | SGH出口烟气温度B | AI |  | 3 | 11HSA11CT003B_TT.PV |  | #REF! | 11HSA11CT003B_TT | SGH_CKWD_1B
SGH_CKWD_1C | SGH出口烟气温度C | AI |  | 3 | 11HSA11CT003C_TT.PV |  | #REF! | 11HSA11CT003C_TT | SGH_CKWD_1C
SGH_CKWD_2A | 2#SGH出口烟气温度A | AI |  | 3 | 22HSA11CT003A_TT.PV |  | #REF! | 22HSA11CT003A_TT | SGH_CKWD_2A
SGH_CKWD_2B | 2#SGH出口烟气温度B | AI |  | 3 | 22HSA11CT003B_TT.PV |  | #REF! | 22HSA11CT003B_TT | SGH_CKWD_2B
SGH_CKWD_2C | 2#SGH出口烟气温度C | AI |  | 3 | 22HSA11CT003C_TT.PV |  | #REF! | 22HSA11CT003C_TT | SGH_CKWD_2C
SGH_RKFY_1 | SGH进口烟气压力 | AI |  | 3 | 11HSA11CP002_PT.PV |  | #REF! | 11HSA11CP002_PT | SGH_RKFY_1
SGH_RKFY_2 | 2#SGH进口烟气压力 | AI |  | 3 | 22HSA11CP002_PT.PV |  | #REF! | 22HSA11CP002_PT | SGH_RKFY_2
SGH_CKFY_1 | SGH出口烟气压力 | AI |  | 3 | 11HSA11CP003_PT.PV |  | #REF! | 11HSA11CP003_PT | SGH_CKFY_1
SGH_CKFY_2 | 2#SGH出口烟气压力 | AI |  | 3 | 22HSA11CP003_PT.PV |  | #REF! | 22HSA11CP003_PT | SGH_CKFY_2
SGH_ZQWD_1 | SGH蒸汽进口温度 | AI |  | 3 | 11LBA31CT002_TT.PV |  | #REF! | 11LBA31CT002_TT | SGH_ZQWD_1
SGH_ZQWD_2 | 2#SGH蒸汽进口温度 | AI |  | 3 | 22LBA31CT002_TT.PV |  | #REF! | 22LBA31CT002_TT | SGH_ZQWD_2
SCR_CKFY_1 | 反应器出口压力 | AI |  | 3 | 11HSD11CP003_PT.PV |  | #REF! | 11HSD11CP003_PT | SCR_CKFY_1
SCR_CKFY_2 | 2#反应器出口压力 | AI |  | 3 | 22HSD11CP003_PT.PV |  | #REF! | 22HSD11CP003_PT | SCR_CKFY_2
SCR_YCPQLL_1 | 1#尿素热解炉出口风量A | AI |  | 3 | 1FT5302A.value |  | #REF! | 1FT5302A | SCR_YCPQLL_1
SCR_ECPQLL_1 | 1#尿素热解炉出口风量B | AI |  | 3 | 1FT5302B.value |  | #REF! | 1FT5302B | SCR_ECPQLL_1
SCR_SCPQLL_1 | 1#尿素热解炉出口风量C | AI |  | 3 | 1FT5302C.value |  | #REF! | 1FT5302C | SCR_SCPQLL_1
SCR_SCPQLL4_1 | 1#尿素热解炉出口风量D | AI |  | 3 | 1FT5302D.value |  | #REF! | 1FT5302D | SCR_SCPQLL4_1
SCR_SCPQLL5_1 | 1#尿素热解炉出口风量E | AI |  | 3 | 1FT5302E.value |  | #REF! | 1FT5302E | SCR_SCPQLL5_1
SCR_YCPQLL_2 | 2#尿素热解炉出口风量A | AI |  | 3 | 2FT5302A.value |  | #REF! | 2FT5302A | SCR_YCPQLL_2
SCR_ECPQLL_2 | 2#尿素热解炉出口风量B | AI |  | 3 | 2FT5302B.value |  | #REF! | 2FT5302B | SCR_ECPQLL_2
SCR_SCPQLL_2 | 2#尿素热解炉出口风量C | AI |  | 3 | 2FT5302C.value |  | #REF! | 2FT5302C | SCR_SCPQLL_2
SCR_SCPQLL4_2 | 2#尿素热解炉出口风量D | AI |  | 3 | 2FT5302D.value |  | #REF! | 2FT5302D | SCR_SCPQLL4_2
SCR_SCPQLL5_2 | 2#尿素热解炉出口风量E | AI |  | 3 | 2FT5302E.value |  | #REF! | 2FT5302E | SCR_SCPQLL5_2
GLLP1_YYGZT10_11 | 推料器后退到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_FED_HTDW1.value |  | #REF! | 1LP1_FED_HTDW1 | GLLP1_YYGZT10_11
GLLP1_YYGZT11_12 | 推料器后退到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_FED_HTDW2.value |  | #REF! | 1LP1_FED_HTDW2 | GLLP1_YYGZT11_12
GLLP1_YYGZT20_11 | 推料器前进到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_FED_QJDW1.value |  | #REF! | 1LP1_FED_QJDW1 | GLLP1_YYGZT20_11
GLLP1_YYGZT21_12 | 推料器前进到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_FED_QJDW2.value |  | #REF! | 1LP1_FED_QJDW2 | GLLP1_YYGZT21_12
GLLP2_YYGZT10_11 | 干燥炉排后退到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_D_HTDW1.value |  | #REF! | 1LP1_D_HTDW1 | GLLP2_YYGZT10_11
GLLP2_YYGZT11_12 | 干燥炉排后退到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_D_HTDW2.value |  | #REF! | 1LP1_D_HTDW2 | GLLP2_YYGZT11_12
GLLP2_YYGZT20_11 | 干燥炉排前进到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_D_QJDW1.value |  | #REF! | 1LP1_D_QJDW1 | GLLP2_YYGZT20_11
GLLP2_YYGZT21_12 | 干燥炉排前进到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_D_QJDW2.value |  | #REF! | 1LP1_D_QJDW2 | GLLP2_YYGZT21_12
GLLP3_YYGZT10_11 | 燃烧炉排上部后退到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_U_HTDW1.value |  | #REF! | 1LP1_U_HTDW1 | GLLP3_YYGZT10_11
GLLP3_YYGZT11_12 | 燃烧炉排上部后退到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_U_HTDW2.value |  | #REF! | 1LP1_U_HTDW2 | GLLP3_YYGZT11_12
GLLP3_YYGZT20_11 | 燃烧炉排上部前进到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_U_QJDW1.value |  | #REF! | 1LP1_U_QJDW1 | GLLP3_YYGZT20_11
GLLP3_YYGZT21_12 | 燃烧炉排上部前进到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_U_QJDW2.value |  | #REF! | 1LP1_U_QJDW2 | GLLP3_YYGZT21_12
GLLP4_YYGZT10_11 | 燃烧炉排下部后退到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_L_HTDW1.value |  | #REF! | 1LP1_L_HTDW1 | GLLP4_YYGZT10_11
GLLP4_YYGZT11_12 | 燃烧炉排下部后退到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_L_HTDW2.value |  | #REF! | 1LP1_L_HTDW2 | GLLP4_YYGZT11_12
GLLP4_YYGZT20_11 | 燃烧炉排下部前进到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_L_QJDW1.value |  | #REF! | 1LP1_L_QJDW1 | GLLP4_YYGZT20_11
GLLP4_YYGZT21_12 | 燃烧炉排下部前进到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_L_QJDW2.value |  | #REF! | 1LP1_L_QJDW2 | GLLP4_YYGZT21_12
SLP1_YYGZT0_11 | 燃烬炉排后退到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_P_HTDW1.value |  | #REF! | 1LP1_P_HTDW1 | SLP1_YYGZT0_11
SLP1_YYGZT1_12 | 燃烬炉排后退到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_P_HTDW2.value |  | #REF! | 1LP1_P_HTDW2 | SLP1_YYGZT1_12
XLP1_YYGZT0_11 | 燃烬炉排前进到位（左） | AI |  | 3 | 1LP1_P_QJDW1.value |  | #REF! | 1LP1_P_QJDW1 | XLP1_YYGZT0_11
XLP1_YYGZT1_12 | 燃烬炉排前进到位（右） | AI |  | 3 | 1LP1_P_QJDW2.value |  | #REF! | 1LP1_P_QJDW2 | XLP1_YYGZT1_12
SLP2_YYGZT0_21 | 2#推料器后退到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_FED_HTDW1.value |  | #REF! | 21LP1_FED_HTDW1 | SLP2_YYGZT0_21
SLP2_YYGZT1_22 | 2#推料器后退到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_FED_HTDW2.value |  | #REF! | 21LP1_FED_HTDW2 | SLP2_YYGZT1_22
XLP2_YYGZT0_21 | 2#推料器前进到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_FED_QJDW1.value |  | #REF! | 21LP1_FED_QJDW1 | XLP2_YYGZT0_21
XLP2_YYGZT1_22 | 2#推料器前进到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_FED_QJDW2.value |  | #REF! | 21LP1_FED_QJDW2 | XLP2_YYGZT1_22
SLP3_YYGZT0_21 | 2#干燥炉排后退到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_D_HTDW1.value |  | #REF! | 21LP1_D_HTDW1 | SLP3_YYGZT0_21
SLP3_YYGZT1_22 | 2#干燥炉排后退到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_D_HTDW2.value |  | #REF! | 21LP1_D_HTDW2 | SLP3_YYGZT1_22
XLP3_YYGZT0_21 | 2#干燥炉排前进到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_D_QJDW1.value |  | #REF! | 21LP1_D_QJDW1 | XLP3_YYGZT0_21
XLP3_YYGZT1_22 | 2#干燥炉排前进到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_D_QJDW2.value |  | #REF! | 21LP1_D_QJDW2 | XLP3_YYGZT1_22
SLP4_YYGZT0_21 | 2#燃烧炉排上部后退到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_U_HTDW1.value |  | #REF! | 21LP1_U_HTDW1 | SLP4_YYGZT0_21
SLP4_YYGZT1_22 | 2#燃烧炉排上部后退到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_U_HTDW2.value |  | #REF! | 21LP1_U_HTDW2 | SLP4_YYGZT1_22
XLP4_YYGZT0_21 | 2#燃烧炉排上部前进到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_U_QJDW1.value |  | #REF! | 21LP1_U_QJDW1 | XLP4_YYGZT0_21
XLP4_YYGZT1_22 | 2#燃烧炉排上部前进到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_U_QJDW2.value |  | #REF! | 21LP1_U_QJDW2 | XLP4_YYGZT1_22
SLP5_YYGZT0_21 | 2#燃烧炉排下部后退到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_L_HTDW1.value |  | #REF! | 21LP1_L_HTDW1 | SLP5_YYGZT0_21
SLP5_YYGZT1_22 | 2#燃烧炉排下部后退到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_L_HTDW2.value |  | #REF! | 21LP1_L_HTDW2 | SLP5_YYGZT1_22
XLP5_YYGZT0_21 | 2#燃烧炉排下部前进到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_L_QJDW1.value |  | #REF! | 21LP1_L_QJDW1 | XLP5_YYGZT0_21
XLP5_YYGZT1_22 | 2#燃烧炉排下部前进到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_L_QJDW2.value |  | #REF! | 21LP1_L_QJDW2 | XLP5_YYGZT1_22
SLP6_YYGZT0_21 | 2#燃烬炉排后退到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_P_HTDW1.value |  | #REF! | 21LP1_P_HTDW1 | SLP6_YYGZT0_21
SLP6_YYGZT1_22 | 2#燃烬炉排后退到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_P_HTDW2.value |  | #REF! | 21LP1_P_HTDW2 | SLP6_YYGZT1_22
XLP6_YYGZT0_21 | 2#燃烬炉排前进到位（左） | AI |  | 3 | 21LP1_P_QJDW1.value |  | #REF! | 21LP1_P_QJDW1 | XLP6_YYGZT0_21
XLP6_YYGZT1_22 | 2#燃烬炉排前进到位（右） | AI |  | 3 | 21LP1_P_QJDW2.value |  | #REF! | 21LP1_P_QJDW2 | XLP6_YYGZT1_22
GL_QDRSQ1YXZT_11 | 1#启动燃烧器燃油切断阀开位 | AI |  | 3 | 01RSQ_DI1.value |  | #REF! | 01RSQ_DI1 | GL_QDRSQ1YXZT_11
GL_QDRSQ1YXZT_12 | 1#启动燃烧器雾化阀开位 | AI |  | 3 | 01RSQ_DI3.value |  | #REF! | 01RSQ_DI3 | GL_QDRSQ1YXZT_12
GL_QDRSQ1YXZT_13 | 1#启动燃烧器火检有火 | AI |  | 3 | 01RSQ_DI16.value |  | #REF! | 01RSQ_DI16 | GL_QDRSQ1YXZT_13
GL_QDRSQ2YXZT_21 | 2#启动燃烧器燃油切断阀开位 | AI |  | 3 | 02RSQ_DI1.value |  | #REF! | 02RSQ_DI1 | GL_QDRSQ2YXZT_21
GL_QDRSQ2YXZT_22 | 2#启动燃烧器雾化阀开位 | AI |  | 3 | 02RSQ_DI3.value |  | #REF! | 02RSQ_DI3 | GL_QDRSQ2YXZT_22
GL_QDRSQ2YXZT_23 | 2#启动燃烧器火检有火 | AI |  | 3 | 02RSQ_DI16.value |  | #REF! | 02RSQ_DI16 | GL_QDRSQ2YXZT_23
GL_QDRSQ1RYLL_1 | 燃油流量 | AI |  | 3 | 01RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 01RSQ01_AI1.IN | GL_QDRSQ1RYLL_1
GL_QDRSQ2RYLL_1 | 燃油流量 | AI |  | 3 | 02RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 02RSQ01_AI1.IN | GL_QDRSQ2RYLL_1
GL_QDRSQ1YY_1 | 燃油压力 | AI |  | 3 | 01RSQ01_AI2.IN |  | #REF! | 01RSQ01_AI2.IN | GL_QDRSQ1YY_1
GL_QDRSQ2YY_1 | 燃油压力 | AI |  | 3 | 02RSQ01_AI2.IN |  | #REF! | 02RSQ01_AI2.IN | GL_QDRSQ2YY_1
GL_QDRSQ1RYLL_2 | 2#燃油流量 | AI |  | 3 | 201RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 201RSQ01_AI1.IN | GL_QDRSQ1RYLL_2
GL_QDRSQ2RYLL_2 | 2#燃油流量 | AI |  | 3 | 202RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 202RSQ01_AI1.IN | GL_QDRSQ2RYLL_2
GL_QDRSQ1YY_2 | 2#燃油压力 | AI |  | 3 | 201RSQ01_AI2.IN |  | #REF! | 201RSQ01_AI2.IN | GL_QDRSQ1YY_2
GL_FZRSQ1YXZT_11 | 1#辅助燃烧器燃油切断阀开位 | AI |  | 3 | 03RSQ_DI1.value |  | #REF! | 03RSQ_DI1 | GL_FZRSQ1YXZT_11
GL_FZRSQ1YXZT_12 | 1#辅助燃烧器雾化阀开位 | AI |  | 3 | 03RSQ_DI3.value |  | #REF! | 03RSQ_DI3 | GL_FZRSQ1YXZT_12
GL_FZRSQ1YXZT_13 | 1#辅助燃烧器火检有火 | AI |  | 3 | 03RSQ_DI16.value |  | #REF! | 03RSQ_DI16 | GL_FZRSQ1YXZT_13
GL_FZRSQ2YXZT_21 | 2#辅助燃烧器燃油切断阀开位 | AI |  | 3 | 04RSQ_DI1.value |  | #REF! | 04RSQ_DI1 | GL_FZRSQ2YXZT_21
GL_FZRSQ2YXZT_22 | 2#辅助燃烧器雾化阀开位 | AI |  | 3 | 04RSQ_DI3.value |  | #REF! | 04RSQ_DI3 | GL_FZRSQ2YXZT_22
GL_FZRSQ2YXZT_23 | 2#辅助燃烧器吹扫阀关位 | AI |  | 3 | 04RSQ_DI6.value |  | #REF! | 04RSQ_DI6 | GL_FZRSQ2YXZT_23
GL_FZRSQ1RYLL_11 | 燃油流量 | AI |  | 3 | 03RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 03RSQ01_AI1.IN | GL_FZRSQ1RYLL_11
GL_FZRSQ1RYLL_12 | 燃油流量 | AI |  | 3 | 04RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 04RSQ01_AI1.IN | GL_FZRSQ1RYLL_12
GL_FZRSQ2RYLL_21 | 2#燃油流量 | AI |  | 3 | 203RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 203RSQ01_AI1.IN | GL_FZRSQ2RYLL_21
GL_FZRSQ2RYLL_22 | 2#燃油流量 | AI |  | 3 | 204RSQ01_AI1.IN |  | #REF! | 204RSQ01_AI1.IN | GL_FZRSQ2RYLL_22
GL_FZRSQ1YY_1 | 燃油压力 | AI |  | 3 | 03RSQ01_AI2..IN |  | #REF! | 03RSQ01_AI2..IN | GL_FZRSQ1YY_1
GL_FZRSQ2YY_1 | 燃油压力 | AI |  | 3 | 04RSQ01_AI2.IN |  | #REF! | 04RSQ01_AI2.IN | GL_FZRSQ2YY_1
GL_FZRSQ1YY_2 | 2#燃油压力 | AI |  | 3 | 203RSQ01_AI2.IN |  | #REF! | 203RSQ01_AI2.IN | GL_FZRSQ1YY_2
GL_FZRSQ2YY_2 | 2#燃油压力 | AI |  | 3 | 204RSQ01_AI2.IN |  | #REF! | 204RSQ01_AI2.IN | GL_FZRSQ2YY_2
YFJ_RKFY_1 | 1#焚烧炉引风机入口烟气压力 | AI |  | 3 | 1HNC10CP101.PV |  | #REF! | 1HNC10CP101 | YFJ_RKFY_1
YFJ_RKFY_2 | 2#焚烧炉引风机入口烟气压力 | AI |  | 3 | 2HNC10CP101.PV |  | #REF! | 2HNC10CP101 | YFJ_RKFY_2
YFJ_DL_1 | 1#引风机变频电机 电流输出信号 | AI |  | 3 | 1YFJBPAI.PV |  | #REF! | 1YFJBPAI | YFJ_DL_1
YFJ_DL_2 | 2#引风机变频电机 电流输出信号 | AI |  | 3 | 2YFJBPAI.PV |  | #REF! | 2YFJBPAI | YFJ_DL_2
YFJ_ZT_1 | 1#引风机变频器 运行信号 | AI |  | 3 | 1YFJBPZS.PV |  | #REF! | 1YFJBPZS | YFJ_ZT_1
YFJ_ZT_2 | 2#引风机变频器 运行信号 | AI |  | 3 | 2YFJBPZS.PV |  | #REF! | 2YFJBPZS | YFJ_ZT_2
YFJ_DLPLV_1 | 1#引风机变频电机 频率输出信号 | AI |  | 3 | 1YFJBPHZ.PV |  | #REF! | 1YFJBPHZ | YFJ_DLPLV_1
YFJ_DLPLV_2 | 2#引风机变频电机 频率输出信号 | AI |  | 3 | 2YFJBPHZ.PV |  | #REF! | 2YFJBPHZ | YFJ_DLPLV_2
YFJ_XQWD_11 | 1#焚烧炉引风机电机定子线圈温度1 | AI |  | 3 | 1HNC10CT105A.PV |  | #REF! | 1HNC10CT105A | YFJ_XQWD_11
YFJ_XQWD_12 | 1#焚烧炉引风机电机定子线圈温度2 | AI |  | 3 | 1HNC10CT105B.PV |  | #REF! | 1HNC10CT105B | YFJ_XQWD_12
YFJ_XQWD_13 | 1#焚烧炉引风机电机定子线圈温度3 | AI |  | 3 | 1HNC10CT105C.PV |  | #REF! | 1HNC10CT105C | YFJ_XQWD_13
YFJ_XQWD_14 | 1#焚烧炉引风机电机定子线圈温度4 | AI |  | 3 | 1HNC10CT105D.PV |  | #REF! | 1HNC10CT105D | YFJ_XQWD_14
YFJ_XQWD_15 | 1#焚烧炉引风机电机定子线圈温度5 | AI |  | 3 | 1HNC10CT105E.PV |  | #REF! | 1HNC10CT105E | YFJ_XQWD_15
YFJ_XQWD_16 | 1#焚烧炉引风机电机定子线圈温度6 | AI |  | 3 | 1HNC10CT105F.PV |  | #REF! | 1HNC10CT105F | YFJ_XQWD_16
YFJ_XQWD_21 | 2#焚烧炉引风机电机定子线圈温度1 | AI |  | 3 | 2HNC10CT105A.PV |  | #REF! | 2HNC10CT105A | YFJ_XQWD_21
YFJ_XQWD_22 | 2#焚烧炉引风机电机定子线圈温度2 | AI |  | 3 | 2HNC10CT105B.PV |  | #REF! | 2HNC10CT105B | YFJ_XQWD_22
YFJ_XQWD_23 | 2#焚烧炉引风机电机定子线圈温度3 | AI |  | 3 | 2HNC10CT105C.PV |  | #REF! | 2HNC10CT105C | YFJ_XQWD_23
YFJ_XQWD_24 | 2#焚烧炉引风机电机定子线圈温度4 | AI |  | 3 | 2HNC10CT105D.PV |  | #REF! | 2HNC10CT105D | YFJ_XQWD_24
YFJ_XQWD_25 | 2#焚烧炉引风机电机定子线圈温度5 | AI |  | 3 | 2HNC10CT105E.PV |  | #REF! | 2HNC10CT105E | YFJ_XQWD_25
YFJ_XQWD_26 | 2#焚烧炉引风机电机定子线圈温度6 | AI |  | 3 | 2HNC10CT105F.PV |  | #REF! | 2HNC10CT105F | YFJ_XQWD_26
YFJ_ZCWD_11 | 1#焚烧炉引风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 1HNC10CT101.PV |  | #REF! | 1HNC10CT101 | YFJ_ZCWD_11
YFJ_ZCWD_12 | 1#焚烧炉引风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 1HNC10CT102.PV |  | #REF! | 1HNC10CT102 | YFJ_ZCWD_12
YFJ_ZCWD_21 | 2#焚烧炉引风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 2HNC10CT101.PV |  | #REF! | 2HNC10CT101 | YFJ_ZCWD_21
YFJ_ZCWD_22 | 2#焚烧炉引风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 2HNC10CT102.PV |  | #REF! | 2HNC10CT102 | YFJ_ZCWD_22
YCFJ_YXDL_1 | 1#炉一次风机电流显示(变频) | AI |  | 3 | 1YCFJBPAI.PV |  | #REF! | 1YCFJBPAI | YCFJ_YXDL_1
YCFJ_YXDL_2 | 2#炉一次风机电流显示(变频) | AI |  | 3 | 2YCFJBPAI.PV |  | #REF! | 2YCFJBPAI | YCFJ_YXDL_2
YCFJ_ZT_1 | 1#炉一次风机运行(变频) | AI |  | 3 | 1YCFJBPZS.PV |  | #REF! | 1YCFJBPZS | YCFJ_ZT_1
YCFJ_ZT_2 | 2#炉一次风机运行(变频) | AI |  | 3 | 2YCFJBPZS.PV |  | #REF! | 2YCFJBPZS | YCFJ_ZT_2
YCFJ_DLPLV_1 | 1#炉一次风机频率反馈(变频) | AI |  | 3 | 1YCFJBPHZ.PV |  | #REF! | 1YCFJBPHZ | YCFJ_DLPLV_1
YCFJ_DLPLV_2 | 2#炉一次风机频率反馈(变频) | AI |  | 3 | 2YCFJBPHZ.PV |  | #REF! | 2YCFJBPHZ | YCFJ_DLPLV_2
YCFJ_XQWD_1A | 一次风机电机绕组温度A | AI |  | 3 | 1HLB10CT105A.PV |  | #REF! | 1HLB10CT105A | YCFJ_XQWD_1A
YCFJ_XQWD_1B | 一次风机电机绕组温度B | AI |  | 3 | 1HLB10CT105B.PV |  | #REF! | 1HLB10CT105B | YCFJ_XQWD_1B
YCFJ_XQWD_1C | 一次风机电机绕组温度C | AI |  | 3 | 1HLB10CT105C.PV |  | #REF! | 1HLB10CT105C | YCFJ_XQWD_1C
YCFJ_XQWD_2A | 2#一次风机电机绕组温度A | AI |  | 3 | 2HLB10CT105A.PV |  | #REF! | 2HLB10CT105A | YCFJ_XQWD_2A
YCFJ_XQWD_2B | 2#一次风机电机绕组温度B | AI |  | 3 | 2HLB10CT105B.PV |  | #REF! | 2HLB10CT105B | YCFJ_XQWD_2B
YCFJ_XQWD_2C | 2#一次风机电机绕组温度C | AI |  | 3 | 2HLB10CT105C.PV |  | #REF! | 2HLB10CT105C | YCFJ_XQWD_2C
YCFJ_ZCWD_11 | 一次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 1HLB10CT101.PV |  | #REF! | 1HLB10CT101 | YCFJ_ZCWD_11
YCFJ_ZCWD_12 | 一次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 1HLB10CT102.PV |  | #REF! | 1HLB10CT102 | YCFJ_ZCWD_12
YCFJ_ZCWD_21 | 2#一次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 2HLB10CT101.PV |  | #REF! | 2HLB10CT101 | YCFJ_ZCWD_21
YCFJ_ZCWD_22 | 2#一次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 2HLB10CT102.PV |  | #REF! | 2HLB10CT102 | YCFJ_ZCWD_22
YCFJ_FL_1 | 1#炉一次风机风量 | AI |  | 3 | AM1HLB01CF101.value |  | #REF! | AM1HLB01CF101 | YCFJ_FL_1
YCFJ_FL_2 | 2#炉一次风机风量 | AI |  | 3 | AM2HLB01CF101.value |  | #REF! | AM2HLB01CF101 | YCFJ_FL_2
YCFJ_FW_1 | 一次风入炉空气温度 | AI |  | 3 | 1HLB01CT101.PV |  | #REF! | 1HLB01CT101 | YCFJ_FW_1
YCFJ_FW_2 | 2#一次风入炉空气温度 | AI |  | 3 | 2HLB01CT101.PV |  | #REF! | 2HLB01CT101 | YCFJ_FW_2
ECFJ_YXDL_1 | 1#炉二次风机电流显示(变频) | AI |  | 3 | 1ECFJBPAI.PV |  | #REF! | 1ECFJBPAI | ECFJ_YXDL_1
ECFJ_YXDL_2 | 2#炉二次风机电流显示(变频) | AI |  | 3 | 2ECFJBPAI.PV |  | #REF! | 2ECFJBPAI | ECFJ_YXDL_2
ECFJ_ZT_1 | 1#炉二次风机运行(变频) | AI |  | 3 | 1ECFJBPZS.PV |  | #REF! | 1ECFJBPZS | ECFJ_ZT_1
ECFJ_ZT_2 | 2#炉二次风机运行(变频) | AI |  | 3 | 2ECFJBPZS.PV |  | #REF! | 2ECFJBPZS | ECFJ_ZT_2
ECFJ_DLPLV_1 | 1#炉二次风机频率反馈(变频) | AI |  | 3 | 1ECFJBPHZ.PV |  | #REF! | 1ECFJBPHZ | ECFJ_DLPLV_1
ECFJ_DLPLV_2 | 2#炉二次风机频率反馈(变频) | AI |  | 3 | 2ECFJBPHZ.PV |  | #REF! | 2ECFJBPHZ | ECFJ_DLPLV_2
ECFJ_XQWD_1A | 二次风机电机绕组温度A | AI |  | 3 | 1HLB20CT105A.PV |  | #REF! | 1HLB20CT105A | ECFJ_XQWD_1A
ECFJ_XQWD_1B | 二次风机电机绕组温度B | AI |  | 3 | 1HLB20CT105B.PV |  | #REF! | 1HLB20CT105B | ECFJ_XQWD_1B
ECFJ_XQWD_1C | 二次风机电机绕组温度C | AI |  | 3 | 1HLB20CT105C.PV |  | #REF! | 1HLB20CT105C | ECFJ_XQWD_1C
ECFJ_XQWD_2A | 2#二次风机电机绕组温度A | AI |  | 3 | 2HLB20CT105A.PV |  | #REF! | 2HLB20CT105A | ECFJ_XQWD_2A
ECFJ_XQWD_2B | 2#二次风机电机绕组温度B | AI |  | 3 | 2HLB20CT105B.PV |  | #REF! | 2HLB20CT105B | ECFJ_XQWD_2B
ECFJ_XQWD_2C | 2#二次风机电机绕组温度C | AI |  | 3 | 2HLB20CT105C.PV |  | #REF! | 2HLB20CT105C | ECFJ_XQWD_2C
ECFJ_ZCWD_11 | 二次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 1HLB20CT101.PV |  | #REF! | 1HLB20CT101 | ECFJ_ZCWD_11
ECFJ_ZCWD_12 | 二次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 1HLB20CT102.PV |  | #REF! | 1HLB20CT102 | ECFJ_ZCWD_12
ECFJ_ZCWD_21 | 2#二次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 2HLB20CT101.PV |  | #REF! | 2HLB20CT101 | ECFJ_ZCWD_21
ECFJ_ZCWD_22 | 2#二次风机驱动端轴承温度 | AI |  | 3 | 2HLB20CT102.PV |  | #REF! | 2HLB20CT102 | ECFJ_ZCWD_22
QJ_JQWD_1 | 电动主汽门前汽温 | AI |  | 3 | 1MAA10CT101.PV |  | #REF! | 1MAA10CT101 | QJ_JQWD_1
QJ_JQLL_1 | 汽机主蒸汽流量计算值 | AI |  | 3 | ZZQLLBCJS.value |  | #REF! | ZZQLLBCJS | QJ_JQLL_1
QJ_JQL_1 | 汽机主蒸汽流量累计计算值 | AI |  | 3 | ZZQLLBCJS_TOT.value |  | #REF! | ZZQLLBCJS_TOT | QJ_JQL_1
QJ_FDJGL_1 | 1#机系统功率 | AI |  | 3 | 01_fmMw.value |  | #REF! | 01_fmMw | QJ_FDJGL_1
QJ_QJZS_1 | 1#机系统转速 | AI |  | 3 | 01_fmSPD.value |  | #REF! | 01_fmSPD | QJ_QJZS_1
QJ_QJETSZS_A | 汽轮机转速 | AI |  | 3 | 1MAA31CS102A.PV |  | #REF! | 1MAA31CS102A | QJ_QJETSZS_A
QJ_QJETSZS_B | 汽轮机转速 | AI |  | 3 | 1MAA31CS102B.PV |  | #REF! | 1MAA31CS102B | QJ_QJETSZS_B
QJ_QJETSZS_C | 汽轮机转速 | AI |  | 3 | 1MAA31CS102C.PV |  | #REF! | 1MAA31CS102C | QJ_QJETSZS_C
QJ_ZQYL_1 | 电动主汽门前压力 | AI |  | 3 | 1MAA10CP101.PV |  | #REF! | 1MAA10CP101 | QJ_ZQYL_1
QJ_YJCQYL_1 | 一级抽汽压力 | AI |  | 3 | 1LBS10CP101.PV |  | #REF! | 1LBS10CP101 | QJ_YJCQYL_1
QJ_YJCQWD_1 | 一级抽汽温 | AI |  | 3 | 1LBS10CT101.PV |  | #REF! | 1LBS10CT101 | QJ_YJCQWD_1
QJ_EJCQYL_1 | 二级抽汽压力 | AI |  | 3 | 1LBS20CP101.PV |  | #REF! | 1LBS20CP101 | QJ_EJCQYL_1
QJ_EJCQWD_1 | 二级抽汽温 | AI |  | 3 | 1LBS20CT101.PV |  | #REF! | 1LBS20CT101 | QJ_EJCQWD_1
QJ_JYXYL_1 | 均压箱压力 | AI |  | 3 | 1LBW10CP101.PV |  | #REF! | 1LBW10CP101 | QJ_JYXYL_1
QJ_QLJZK_1 | 凝汽器汽室压力 | AI |  | 3 | 1MAG10CP101.PV |  | #REF! | 1MAG10CP101 | QJ_QLJZK_1
QJ_XHSYL_1 | 1#~3#汽机循环水泵出口总管压力 | AI |  | 3 | 0PAD10CP101_TX.value |  | #REF! | 0PAD10CP101_TX | QJ_XHSYL_1
QJ_RHYY_1 | 润滑油压 | AI |  | 3 | 1MAA40CP106.PV |  | #REF! | 1MAA40CP106 | QJ_RHYY_1
QJ_DKYY_1 | EH高压油压力 | AI |  | 3 | 1MAA40CP107.PV |  | #REF! | 1MAA40CP107 | QJ_DKYY_1
QJ_ZYBCKYY_1 | 主油泵出口油压 | AI |  | 3 | 1MAA40CP102.PV |  | #REF! | 1MAA40CP102 | QJ_ZYBCKYY_1
QJ_CYQYL_1 | 除氧器头压力 | AI |  | 3 | 0LAA10CP101.PV |  | #REF! | 0LAA10CP101 | QJ_CYQYL_1
QJ_CYQWD_1 | 除氧器头汽温 | AI |  | 3 | 0LAA10CT102.PV |  | #REF! | 0LAA10CT102 | QJ_CYQWD_1
QJ_NJSLL_1 | 凝结水流量计算值 | AI |  | 3 | NJSLLBC.value |  | #REF! | NJSLLBC | QJ_NJSLL_1
QJ_NJSWD_1 | 去除氧器凝结水总管温度 | AI |  | 3 | 1LCA10CT102.PV |  | #REF! | 1LCA10CT102 | QJ_NJSWD_1
QJ_NJSYL_1 | 凝结水泵出口总管压力 | AI |  | 3 | 1LCA10CP101.PV |  | #REF! | 1LCA10CP101 | QJ_NJSYL_1
QJ_RJSW_1 | 凝汽器热井水位 | AI |  | 3 | 1MAG10CL101.PV |  | #REF! | 1MAG10CL101 | QJ_RJSW_1
LJC_LJCFY_A_1 | 垃圾仓负压检测 | AI |  | 3 | 0EAE10CP101.PV |  | #REF! | 0EAE10CP101 | LJC_LJCFY_A_1
LJC_LJCFY_B_1 | 垃圾仓负压检测 | AI |  | 3 | 0EAE10CP102.PV |  | #REF! | 0EAE10CP102 | LJC_LJCFY_B_1
LJC_CCFJYXZT_1 | 除臭风机电流显示(软启) | AI |  | 3 | CCFJAI.PV |  | #REF! | CCFJAI | LJC_CCFJYXZT_1
HZ_FHCSL_1 | 飞灰仓称重 | AI |  | 3 | FHGHAI009.PV |  | #REF! | FHGHAI009 | HZ_FHCSL_1
YQ_DUST_SCZ_1 | 1#烟尘实测值 | AI |  | 3 | 1HHA_D.PV |  | #REF! | 1HHA_D | YQ_DUST_SCZ_1
YQ_DUST_SCZ_2 | 2#烟尘实测值 | AI |  | 3 | 2HHA_D.PV |  | #REF! | 2HHA_D | YQ_DUST_SCZ_2
YQ_HCL_SCZ_1 | 1#HCL实测值 | AI |  | 3 | 1HHA_HCL.PV |  | #REF! | 1HHA_HCL | YQ_HCL_SCZ_1
YQ_HCL_SCZ_2 | 2#HCL实测值 | AI |  | 3 | 2HHA_HCL.PV |  | #REF! | 2HHA_HCL | YQ_HCL_SCZ_2
YQ_SO2_SCZ_1 | 1#SO2实测值 | AI |  | 3 | 1HHA_SO2.PV |  | #REF! | 1HHA_SO2 | YQ_SO2_SCZ_1
YQ_SO2_SCZ_2 | 2#SO2实测值 | AI |  | 3 | 2HHA_SO2.PV |  | #REF! | 2HHA_SO2 | YQ_SO2_SCZ_2
YQ_NOX_SCZ_1 | 1#NOX实测值 | AI |  | 3 | 1HHA_NOX.PV |  | #REF! | 1HHA_NOX | YQ_NOX_SCZ_1
YQ_NOX_SCZ_2 | 2#NOX实测值 | AI |  | 3 | 2HHA_NOX.PV |  | #REF! | 2HHA_NOX | YQ_NOX_SCZ_2
YQ_CO_SCZ_1 | 1#CO实测值 | AI |  | 3 | 1HHA_CO.PV |  | #REF! | 1HHA_CO | YQ_CO_SCZ_1
YQ_CO_SCZ_2 | 2#CO实测值 | AI |  | 3 | 2HHA_CO.PV |  | #REF! | 2HHA_CO | YQ_CO_SCZ_2
YQ_DUST_ZSZ_1 | 1#烟尘折算值 | AI |  | 3 | 1HHA_D_Z.PV |  | #REF! | 1HHA_D_Z | YQ_DUST_ZSZ_1
YQ_DUST_ZSZ_2 | 2#烟尘折算值 | AI |  | 3 | 2HHA_D_Z.PV |  | #REF! | 2HHA_D_Z | YQ_DUST_ZSZ_2
YQ_HCL_ZSZ_1 | 1#HCL折算值 | AI |  | 3 | 1HHA_HCL_Z.PV |  | #REF! | 1HHA_HCL_Z | YQ_HCL_ZSZ_1
YQ_HCL_ZSZ_2 | 2#HCL折算值 | AI |  | 3 | 2HHA_HCL_Z.PV |  | #REF! | 2HHA_HCL_Z | YQ_HCL_ZSZ_2
YQ_SO2_ZSZ_1 | 1#SO2折算值 | AI |  | 3 | 1HHA_SO2_Z.PV |  | #REF! | 1HHA_SO2_Z | YQ_SO2_ZSZ_1
YQ_SO2_ZSZ_2 | 2#SO2折算值 | AI |  | 3 | 2HHA_SO2_Z.PV |  | #REF! | 2HHA_SO2_Z | YQ_SO2_ZSZ_2
YQ_NOX_ZSZ_1 | 1#NOX折算值 | AI |  | 3 | 1HHA_NOX_Z.PV |  | #REF! | 1HHA_NOX_Z | YQ_NOX_ZSZ_1
YQ_NOX_ZSZ_2 | 2#NOX折算值 | AI |  | 3 | 2HHA_NOX_Z.PV |  | #REF! | 2HHA_NOX_Z | YQ_NOX_ZSZ_2
YQ_CO_ZSZ_1 | 1#CO折算值 | AI |  | 3 | 1HHA_CO_Z.PV |  | #REF! | 1HHA_CO_Z | YQ_CO_ZSZ_1
YQ_CO_ZSZ_2 | 2#CO折算值 | AI |  | 3 | 2HHA_CO_Z.PV |  | #REF! | 2HHA_CO_Z | YQ_CO_ZSZ_2
YQ_YL_1 | 1#干氧值 | AI |  | 3 | 1HHA_O2_G.PV |  | #REF! | 1HHA_O2_G | YQ_YL_1
YQ_YQYL_1 | 1#烟气压力 | AI |  | 3 | 1HHA_P.PV |  | #REF! | 1HHA_P | YQ_YQYL_1
YQ_YQSD_1 | 1#烟气湿度 | AI |  | 3 | 1HHA_MO.PV |  | #REF! | 1HHA_MO | YQ_YQSD_1
YQ_YQWD_1 | 1#烟气温度 | AI |  | 3 | 1HHA_T.PV |  | #REF! | 1HHA_T | YQ_YQWD_1
YQ_YQLL_BZ_1 | 1#烟气流量/1000*3.6 | AI |  | 3 | 1HHA_FL.PV |  | #REF! | 1HHA_FL | YQ_YQLL_BZ_1
YQ_YQYL_2 | 2#烟气压力 | AI |  | 3 | 2HHA_P.PV |  | #REF! | 2HHA_P | YQ_YQYL_2
YQ_YQSD_2 | 2#烟气湿度 | AI |  | 3 | 2HHA_MO.PV |  | #REF! | 2HHA_MO | YQ_YQSD_2
YQ_YQWD_2 | 2#烟气温度 | AI |  | 3 | 2HHA_T.PV |  | #REF! | 2HHA_T | YQ_YQWD_2
YQ_YQLL_BZ_2 | 2#烟气流量/1000*3.6 | AI |  | 3 | 2HHA_FL.PV |  | #REF! | 2HHA_FL | YQ_YQLL_BZ_2
YQ_DUST_HAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜烟尘浓度(每小时） | AI |  | 3 | 11AT1421_G2.value |  | #REF! | 11AT1421_G2 | YQ_DUST_HAVG_1
YQ_DUST_DAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜烟尘浓度(日均值） | AI |  | 3 | 11AT1421_G5.value |  | #REF! | 11AT1421_G5 | YQ_DUST_DAVG_1
YQ_DUST_HAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜烟尘浓度(每小时） | AI |  | 3 | 22AT1421_G2.value |  | #REF! | 22AT1421_G2 | YQ_DUST_HAVG_2
YQ_DUST_DAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜烟尘浓度(日均值） | AI |  | 3 | 22AT1421_G5.value |  | #REF! | 22AT1421_G5 | YQ_DUST_DAVG_2
YQ_HCL_HAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜HCL浓度(每小时） | AI |  | 3 | 11AT1405_G2.value |  | #REF! | 11AT1405_G2 | YQ_HCL_HAVG_1
YQ_HCL_DAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜HCL浓度(日均值） | AI |  | 3 | 11AT1405_G5.value |  | #REF! | 11AT1405_G5 | YQ_HCL_DAVG_1
YQ_HCL_HAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜HCL浓度(每小时） | AI |  | 3 | 22AT1405_G2.value |  | #REF! | 22AT1405_G2 | YQ_HCL_HAVG_2
YQ_HCL_DAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜HCL浓度(日均值） | AI |  | 3 | 22AT1405_G5.value |  | #REF! | 22AT1405_G5 | YQ_HCL_DAVG_2
YQ_NOX_HAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜NOX浓度(每小时） | AI |  | 3 | 11AT1401_G2.value |  | #REF! | 11AT1401_G2 | YQ_NOX_HAVG_1
YQ_NOX_DAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜NOX浓度(日均值） | AI |  | 3 | 11AT1401_G5.value |  | #REF! | 11AT1401_G5 | YQ_NOX_DAVG_1
YQ_NOX_HAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜NOX浓度(每小时） | AI |  | 3 | 22AT1401_G2.value |  | #REF! | 22AT1401_G2 | YQ_NOX_HAVG_2
YQ_NOX_DAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜NOX浓度(日均值） | AI |  | 3 | 22AT1401_G5.value |  | #REF! | 22AT1401_G5 | YQ_NOX_DAVG_2
YQ_CO_HAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜CO浓度(每小时） | AI |  | 3 | 11AT1402_G2.value |  | #REF! | 11AT1402_G2 | YQ_CO_HAVG_1
YQ_CO_DAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜CO浓度(日均值） | AI |  | 3 | 11AT1402_G5.value |  | #REF! | 11AT1402_G5 | YQ_CO_DAVG_1
YQ_CO_HAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜CO浓度(每小时） | AI |  | 3 | 22AT1402_G2.value |  | #REF! | 22AT1402_G2 | YQ_CO_HAVG_2
YQ_CO_DAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜CO浓度(日均值） | AI |  | 3 | 22AT1402_G5.value |  | #REF! | 22AT1402_G5 | YQ_CO_DAVG_2
YQ_SO2_HAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜SO2浓度(每小时） | AI |  | 3 | 11AT1406_G2.value |  | #REF! | 11AT1406_G2 | YQ_SO2_HAVG_1
YQ_SO2_DAVG_1 | 1#在线分析仪控制柜SO2浓度(日均值） | AI |  | 3 | 11AT1406_G5.value |  | #REF! | 11AT1406_G5 | YQ_SO2_DAVG_1
YQ_SO2_HAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜SO2浓度(每小时） | AI |  | 3 | 22AT1406_G2.value |  | #REF! | 22AT1406_G2 | YQ_SO2_HAVG_2
YQ_SO2_DAVG_2 | 2#在线分析仪控制柜SO2浓度(日均值） | AI |  | 3 | 22AT1406_G5.value |  | #REF! | 22AT1406_G5 | YQ_SO2_DAVG_2
HC_HXTGLL_1 | 活性炭称重给料系统（给料螺旋）K1重量 | AI |  | 3 | 1HRA10_AF001XQ03.PV |  | #REF! | 1HRA10_AF001XQ03 | HC_HXTGLL_1
HC_HXTGLL_2 | 活性炭称重给料系统（给料螺旋）K2重量 | AI |  | 3 | 2HRA10_AF001XQ03.PV |  | #REF! | 2HRA10_AF001XQ03 | HC_HXTGLL_2
HC_HXTGLL_SUM_1 | 1#活性炭称重累计 | AI |  | 3 | 1HXT_TOT.value |  | #REF! | 1HXT_TOT | HC_HXTGLL_SUM_1
HC_HXTGLL_SUM_2 | 2#活性炭称重累计 | AI |  | 3 | 2HXT_TOT.value |  | #REF! | 2HXT_TOT | HC_HXTGLL_SUM_2
HC_SHJGLL_1 | 1#石灰浆储罐称重 | AI |  | 3 | 1SHJ_WT.PV |  | #REF! | 1SHJ_WT | HC_SHJGLL_1
HC_SHJGLL_2 | 2#石灰浆储罐称重 | AI |  | 3 | 2SHJ_WT.PV |  | #REF! | 2SHJ_WT | HC_SHJGLL_2
HC_SHFGLL_SUM_1 | 1号石灰累计重量 | AI |  | 3 | SHLJZL.value |  | #REF! | SHLJZL | HC_SHFGLL_SUM_1
HC_SHFGLL_SUM_2 | 2号石灰累计重量 | AI |  | 3 | 2SHLJZL.value |  | #REF! | 2SHLJZL | HC_SHFGLL_SUM_2
HC_NSGLL_1 | 1#炉还原剂流量信号 | AI |  | 3 | FT1401_AI.PV |  | #REF! | FT1401_AI | HC_NSGLL_1
HC_NSGLL_2 | 2#炉还原剂流量信号 | AI |  | 3 | FT2401_AI.PV |  | #REF! | FT2401_AI | HC_NSGLL_2
HC_RYSYL_1 | 供油泵总管流量累计 | AI |  | 3 | OEGB10CF101_TOT.value |  | #REF! | OEGB10CF101_TOT | HC_RYSYL_1
HC_RYSYL_2 | 回油总管流量 | AI |  | 3 | 0HJA10CF101_TOT.value |  | #REF! | 0HJA10CF101_TOT | HC_RYSYL_2
SLY_SLYCYW_L_1 | 左侧渗沥液收集池液位 | AI |  | 3 | 0GMA10CL101.PV |  | #REF! | 0GMA10CL101 | SLY_SLYCYW_L_1
SLY_SLYCYW_R_1 | 右侧渗沥液收集池液位 | AI |  | 3 | 0GMA10CL102.PV |  | #REF! | 0GMA10CL102 | SLY_SLYCYW_R_1
SLY_SLYBCKMGLL_1 | 左侧渗滤液提升泵出口管流量 | AI |  | 3 | 0GMA10CF101.PV |  | #REF! | 0GMA10CF101 | SLY_SLYBCKMGLL_1
SLY_SLYBCKMGLL_2 | 右侧渗滤液提升泵出口管流量 | AI |  | 3 | 0GMA20CF101.PV |  | #REF! | 0GMA20CF101 | SLY_SLYBCKMGLL_2
SLY_SLYCSL_1 | 自垃圾池渗滤液进水流量 | AI |  | 3 | 0GTA10CF101.PV |  | #REF! | 0GTA10CF101 | SLY_SLYCSL_1
SLY_NYCLL_1 | 纳滤浓缩液回喷泵出口总管流量 | AI |  | 3 | 0GTA60CF102.PV |  | #REF! | 0GTA60CF102 | SLY_NYCLL_1
SLY_NSCYW_1 | 纳滤浓缩液储池液位 | AI |  | 3 | 0GTA60CL102.PV |  | #REF! | 0GTA60CL102 | SLY_NSCYW_1
SLY_YYJSWD_1 | 厌氧罐1蒸汽混合器前温度 | AI |  | 3 | 0GTA21CT102.PV |  | #REF! | 0GTA21CT102 | SLY_YYJSWD_1
SLY_YYJSWD_2 | 厌氧罐2蒸汽混合器前温度 | AI |  | 3 | 0GTA22CT102.PV |  | #REF! | 0GTA22CT102 | SLY_YYJSWD_2
SLY_YYGYL_1 | 厌氧罐1压力 | AI |  | 3 | 0GTA21CP102.PV |  | #REF! | 0GTA21CP102 | SLY_YYGYL_1
SLY_YYGYL_2 | 厌氧罐2压力 | AI |  | 3 | 0GTA22CP102.PV |  | #REF! | 0GTA22CP102 | SLY_YYGYL_2
SLY_XHCJSLL_1 | 厌氧进水超越至缺氧1流量 | AI |  | 3 | 0GTA31CF101.PV |  | #REF! | 0GTA31CF101 | SLY_XHCJSLL_1
SLY_XHCJSLL_2 | 厌氧进水超越至缺氧2流量 | AI |  | 3 | 0GTA32CF101.PV |  | #REF! | 0GTA32CF101 | SLY_XHCJSLL_2
SLY_XHCWD_1 | 一级硝化池1#温度 | AI |  | 3 | 0GTA31CT101.PV |  | #REF! | 0GTA31CT101 | SLY_XHCWD_1
SLY_XHCWD_2 | 一级硝化池2#温度 | AI |  | 3 | 0GTA32CT101.PV |  | #REF! | 0GTA32CT101 | SLY_XHCWD_2
SLY_XHCDO_111 | 一级硝化池1#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA31CA103_1.PV |  | #REF! | 0GTA31CA103_1 | SLY_XHCDO_111
SLY_XHCDO_211 | 一级硝化池2#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA32CA103_1.PV |  | #REF! | 0GTA32CA103_1 | SLY_XHCDO_211
SLY_XHCDO_121 | 二级硝化池1#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA31CA104_1.PV |  | #REF! | 0GTA31CA104_1 | SLY_XHCDO_121
SLY_XHCDO_221 | 二级硝化池2#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA32CA104_1.PV |  | #REF! | 0GTA32CA104_1 | SLY_XHCDO_221
SLY_XHCDO_112 | 一级硝化池1#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA31CA103_1TX.value |  | #REF! | 0GTA31CA103_1TX | SLY_XHCDO_112
SLY_XHCDO_212 | 一级硝化池2#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA32CA103_1TX.value |  | #REF! | 0GTA32CA103_1TX | SLY_XHCDO_212
SLY_XHCDO_122 | 二级硝化池1#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA31CA104_1TX.value |  | #REF! | 0GTA31CA104_1TX | SLY_XHCDO_122
SLY_XHCDO_222 | 二级硝化池2#溶解氧DO | AI |  | 3 | 0GTA32CA104_1TX.value |  | #REF! | 0GTA32CA104_1TX | SLY_XHCDO_222
HSJ_CYSZGLL_1 | 除盐水流量 | AI |  | 3 | 0UGD10GH201_6.PV |  | #REF! | 0UGD10GH201_6 | HSJ_CYSZGLL_1
HSJ_CYSZGPH_1 | 除盐水PH-8#箱 | AI |  | 3 | 0GBF16CT004.PV |  | #REF! | 0GBF16CT004 | HSJ_CYSZGPH_1
HSJ_FSTJSZGLL_1 | 一级RO进水流量 | AI |  | 3 | 0GBF20CT003.PV |  | #REF! | 0GBF20CT003 | HSJ_FSTJSZGLL_1
HSJ_FSTCSZGLL_1 | 二级RO出水流量 | AI |  | 3 | 0GBF15CT004.PV |  | #REF! | 0GBF15CT004 | HSJ_FSTCSZGLL_1
HSJ_FSTNSLL_1 | 一级RO浓水流量 | AI |  | 3 | 0GBF13CT004.PV |  | #REF! | 0GBF13CT004 | HSJ_FSTNSLL_1
HSJ_XSSXYW_1 | 稀释水箱液位信号 | AI |  | 3 | LT0301_AI.PV |  | #REF! | LT0301_AI | HSJ_XSSXYW_1
HSJ_SWYSCYW_1 | 初期雨水收集池液位 | AI |  | 3 | 0GQA22CL101.PV |  | #REF! | 0GQA22CL101 | HSJ_SWYSCYW_1
HSJ_FXSBCKLL_1 | UF反洗流量 | AI |  | 3 | 0GBK12CT002.PV |  | #REF! | 0GBK12CT002 | HSJ_FXSBCKLL_1
HSJ_CYSXYW_1 | 除盐水箱液位1 | AI |  | 3 | CYSXYW1.value |  | #REF! | CYSXYW1 | HSJ_CYSXYW_1
HSJ_CYSXYW_2 | 除盐水箱液位2 | AI |  | 3 | CYSXYW2.value |  | #REF! | CYSXYW2 | HSJ_CYSXYW_2
HSJ_LQTJSCYW_1 | 循环吸水池液位 | AI |  | 3 | 0PAB10CL101.PV |  | #REF! | 0PAB10CL101 | HSJ_LQTJSCYW_1
HSJ_CYSHL_1 | 除盐水流量累计 | AI |  | 3 | 0UGD10GH201_TOT.value |  | #REF! | 0UGD10GH201_TOT | HSJ_CYSHL_1
HSJ_NSXYW_1 | 浓水箱2 | AI |  | 3 | 0GBK16CT001.PV |  | #REF! | 0GBK16CT001 | HSJ_NSXYW_1

## 2#炉1 (hidden)
序号 | 类别 | 测点名称 | 按炉/按机/按箱/全厂 | 单位 | 取数频率 | 对接方式 | 数据来源 | 测点类标识
[9 empty] | 2#炉 | DCS OPC标签名 | DCS注释 | ff
1 | 锅炉 | 炉膛内上部断面左墙温度（T10） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT10 | GL_LTSBWDT10_2 | DPU1002_HW_TC020501_PV | 2#锅炉 2焚炉第一通道中上部左侧度 | GL_LTSBWDT10_2
2 |  | 炉膛内上部断面前墙温度（T11） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT11 | GL_LTSBWDT11_2 | DPU1002_HW_TC020602_PV | 2#锅炉 2焚炉第一通道中上部前侧温度 | GL_LTSBWDT11_2
3 |  | 炉膛内上部断面右墙温度（T12） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT12 | GL_LTSBWDT12_2 | DPU1002_HW_TC020502_PV | 2#锅炉 2焚炉第一通道中上部右侧温度 | GL_LTSBWDT12_2
4 |  | 炉膛内中部断面左墙温度（T20） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT20 | GL_LTZBWDT20_2 | DPU1031_HW_TC060305_PV | 2#锅炉 烟气中间左侧温度 | GL_LTZBWDT20_2
5 |  | 炉膛内中部断面前墙温度（T21） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT21 | GL_LTZBWDT21_2 | DPU1031_HW_TC060306_PV | 2#锅炉 烟气中间中间温度 | GL_LTZBWDT21_2
6 |  | 炉膛内中部断面右墙温度（T22） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT22 | GL_LTZBWDT22_2 | DPU1031_HW_TC060307_PV | 2#锅炉 烟气中间右侧温度 | GL_LTZBWDT22_2
7 |  | 炉膛内下部断面左墙温度（T30） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT30 | GL_LTXBWDT30_2 | DPU1031_HW_TC060302_PV | 2#锅炉 烟气入口左侧温度 | #N/A
8 |  | 炉膛内下部断面前墙温度（T31） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT31 | GL_LTXBWDT31_2 | DPU1031_HW_TC060303_PV | 2#锅炉 烟气入口中间温度 | GL_LTXBWDT31_2
9 |  | 炉膛内下部断面右墙温度（T32） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT32 | GL_LTXBWDT32_2 | DPU1031_HW_TC060304_PV | 2#锅炉 烟气入口右侧温度 | GL_LTXBWDT32_2
10 |  | 850℃/2S（T902) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_850_2S | GL_850_2S_2 |  |  | GL_850_2S_2
11 |  | 焚烧炉内各测点温度算术平均值（T901） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTPJWD | GL_LTPJWD_2 | DPU1031_SH0013_AALM11_PV | 2#锅炉 2#锅炉平均温度 | #N/A
12 |  | 炉膛内上中层平均温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSZCPJWD | GL_LTSZCPJWD_2 |  |  | #N/A
13 |  | 炉膛内上部断面焚烧温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWD | GL_LTSBWD_2 |  |  | #N/A
14 |  | 炉膛内中部断面焚烧温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWD | GL_LTZBWD_2 |  |  | #N/A
15 |  | 炉膛内下部断面焚烧温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWD | GL_LTXBWD_2 |  |  | #N/A
16 |  | 炉膛内二次风喷入点温度（左）(T40) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD_L | GL_LTNECFPRDWD_L_2 |  |  | #N/A
17 |  | 炉膛内二次风喷入点温度（中）(T41) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD_M | GL_LTNECFPRDWD_M_2 |  |  | #N/A
18 |  | 炉膛内二次风喷入点温度（右）(T42) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD_R | GL_LTNECFPRDWD_R_2 |  |  | #N/A
19 |  | 炉膛内二次风喷入点温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD | GL_LTNECFPRDWD_2 |  |  | GL_LTNECFPRDWD_2
20 |  | 浓水回喷流量 | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_NSHPLL | GL_NSHPLL_2 |  |  | #N/A
21 |  | 沼气流量 | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZQLL | GL_ZQLL_2 |  |  | #N/A
22 |  | 炉膛负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTFY | GL_LTFY_2 |  |  | GL_LTFY_2
23 |  | 炉膛出口负压(左侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_L | GL_LTCKFY_L_2 | DPU1031_HW_AI020405_PV | 2#锅炉 第一通道烟气压力1 | GL_LTCKFY_L_2
24 |  | 炉膛出口负压(中侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_M | GL_LTCKFY_M_2 | DPU1031_HW_AI020406_PV | 2#锅炉 第一通道烟气压力2 | GL_LTCKFY_M_2
25 |  | 炉膛出口负压(右侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_R | GL_LTCKFY_R_2 | DPU1031_HW_AI020407_PV | 2#锅炉 第一通道烟气压力3 | GL_LTCKFY_R_2
26 |  | 炉汽包电接点水位（左侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_L | LQB_DJDSW_L_2 | DPU1002_SH0191_AALM01_PV | 2#锅炉 汽包液位1 | LQB_DJDSW_L_2
27 |  | 炉汽包电接点水位（中侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_M | LQB_DJDSW_M_2 | DPU1002_SH0191_AALM02_PV | 2#锅炉 汽包液位2 | #N/A
28 |  | 炉汽包电接点水位（右侧） | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_R | LQB_DJDSW_R_2 | DPU1002_SH0191_AALM03_PV | 2#锅炉 汽包液位3 | LQB_DJDSW_R_2
29 |  | 炉汽包电接点平均水位 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_AVG | LQB_DJDSW_AVG_2 |  |  | #N/A
30 |  | 炉汽包平衡容器水位(左侧) | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_L | LQB_PHRQSW_L_2 |  |  | LQB_PHRQSW_L_2
31 |  | 炉汽包平衡容器水位(右侧) | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_R | LQB_PHRQSW_R_2 |  |  | LQB_PHRQSW_R_2
32 |  | 炉汽包压力 | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | LQB_LQBYL | LQB_LQBYL_2 | DPU1002_HW_AI080103_PV | 2#锅炉 2炉汽包压力1 | #N/A
33 |  | 汽包壁温（左上） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZS | LQB_BW_ZS_2 | DPU1002_HW_TC080201_PV | 2#锅炉 2炉汽包壁温1 | LQB_BW_ZS_2
34 |  | 汽包壁温（右上） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YS | LQB_BW_YS_2 | DPU1002_HW_TC080202_PV | 2#锅炉 2炉汽包壁温2 | LQB_BW_YS_2
35 |  | 汽包壁温（左中） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZZ | LQB_BW_ZZ_2 | DPU1002_HW_TC080301_PV | 2#锅炉 2炉汽包壁温3 | LQB_BW_ZZ_2
36 |  | 汽包壁温（右中） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YZ | LQB_BW_YZ_2 | DPU1002_HW_TC080302_PV | 2#锅炉 2炉汽包壁温4 | LQB_BW_YZ_2
37 |  | 汽包壁温（左下） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZX | LQB_BW_ZX_2 |  |  | LQB_BW_ZX_2
38 |  | 汽包壁温（右下） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YX | LQB_BW_YX_2 |  |  | LQB_BW_YX_2
39 |  | #炉主蒸汽温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQWD | GL_ZZQWD_2 | DPU1002_HW_TC090306_PV | 2#锅炉 2炉过热器集箱出主蒸汽温度 | GL_ZZQWD_2
40 |  | #炉主蒸汽压力 | 按炉 | Mpa | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQYL | GL_ZZQYL_2 | DPU1002_HW_AI090105_PV | 2#锅炉 2炉过热器集箱出主蒸汽压力 | GL_ZZQYL_2
41 |  | #炉主蒸汽流量 | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLL | GL_ZZQLL_2 | DPU1002_SH0222_AALM01_PV | 2#锅炉 2炉过热器集箱出口主蒸汽流量 | GL_ZZQLL_2
42 |  | 主蒸汽流量(日总值) | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLLZZ_D | GL_ZZQLLZZ_D_2 | DPU1002_SH0222_AALM02_PV | 2#锅炉 2炉过热器集箱出口主蒸汽流量累积 | GL_ZZQLLZZ_D_2
43 |  | #炉向空排汽阀状态 | 按炉 |  | 实时 | 接口 | DCS | GL_XKPQFZT | GL_XKPQFZT_2 |  |  | GL_XKPQFZT_2
44 |  | 1段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GLDLPWD | GLDLPWD_2 | DPU1031_HW_TC030207_PV | 2#锅炉 左侧第3排炉瓦温度检测 | #N/A
45 |  | 2段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_2DLPWD | GL_2DLPWD_2 | DPU1031_HW_TC040301_PV | 2#锅炉 左侧第9排炉瓦温度检测 | #N/A
46 |  | 3段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_3DLPWD | GL_3DLPWD_2 | DPU1031_HW_TC040303_PV | 2#锅炉 左侧第15排炉瓦温度检测 | #N/A
47 |  | 4段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_4DLPWD | GL_4DLPWD_2 | DPU1031_HW_TC040305_PV | 2#锅炉 左侧第21排炉瓦温度检测 | #N/A
48 |  | 5段炉排温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_5DLPWD | GL_5DLPWD_2 | DPU1031_HW_TC040307_PV | 2#锅炉 左侧第27排炉瓦温度检测 | #N/A
49 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_L | YJZFQ_RKYQWD_L_2 | DPU1002_HW_TC020503_PV | 2#锅炉 2炉蒸发器进左侧烟气温度 | YJZFQ_RKYQWD_L_2
50 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_R | YJZFQ_RKYQWD_R_2 | DPU1002_HW_TC020601_PV | 2#锅炉 2炉蒸发器进右侧烟气温度 | YJZFQ_RKYQWD_R_2
51 |  | 一级蒸发器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_L | YJZFQ_RKFY_L_2 | DPU1002_HW_AI040102_PV | 2#锅炉 2炉蒸发器进左侧烟气压力 | YJZFQ_RKFY_L_2
52 |  | 一级蒸发器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_R | YJZFQ_RKFY_R_2 | DPU1002_HW_AI040202_PV | 2#锅炉 2炉蒸发器进右侧烟气压力 | YJZFQ_RKFY_R_2
53 |  | 二级蒸发器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKYQWD_L | EJZFQ_RKYQWD_L_2 |  |  | #N/A
54 |  | 二级蒸发器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKYQWD_R | EJZFQ_RKYQWD_R_2 |  |  | #N/A
55 |  | 二级蒸发器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKFY_L | EJZFQ_RKFY_L_2 |  |  | #N/A
56 |  | 二级蒸发器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJZFQ_RKFY_R | EJZFQ_RKFY_R_2 |  |  | #N/A
57 |  | 高温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_L | GWGRQ_RKYQWD_L_2 | DPU1002_HW_TC020506_PV | 2#锅炉 2炉一级过热器入左侧烟气温度 | GWGRQ_RKYQWD_L_2
58 |  | 高温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_R | GWGRQ_RKYQWD_R_2 | DPU1002_HW_TC020605_PV | 2#锅炉 2炉一级过热器入右侧烟气温度 | GWGRQ_RKYQWD_R_2
59 |  | 高温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_L | GWGRQ_RKFY_L_2 | DPU1002_HW_AI040105_PV | 2#锅炉 2炉一级过热器入左侧烟气压力 | GWGRQ_RKFY_L_2
60 |  | 高温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_R | GWGRQ_RKFY_R_2 | DPU1002_HW_AI040205_PV | 2#锅炉 2炉一级过热器入右侧烟气压力 | GWGRQ_RKFY_R_2
61 |  | 中温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_L | ZWGRQ_RKYQWD_L_2 | DPU1002_HW_TC020505_PV | 2#锅炉 2炉二级过热器入左侧烟气温度 | ZWGRQ_RKYQWD_L_2
62 |  | 中温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_R | ZWGRQ_RKYQWD_R_2 | DPU1002_HW_TC020604_PV | 2#锅炉 2炉二级过热器入右侧烟气温度 | ZWGRQ_RKYQWD_R_2
63 |  | 中温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_L | ZWGRQ_RKFY_L_2 | DPU1002_HW_AI040104_PV | 2#锅炉 2炉二级过热器入左侧烟气压力 | ZWGRQ_RKFY_L_2
64 |  | 中温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_R | ZWGRQ_RKFY_R_2 | DPU1002_HW_AI040204_PV | 2#锅炉 2炉二级过热器入右侧烟气压力 | ZWGRQ_RKFY_R_2
65 |  | 低温过热器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_L | DWGRQ_RKYQWD_L_2 | DPU1002_HW_TC020504_PV | 2#锅炉 2炉三级过热器入左侧烟气温度 | #N/A
66 |  | 低温过热器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_R | DWGRQ_RKYQWD_R_2 | DPU1002_HW_TC020603_PV | 2#锅炉 2炉三级过热器入右侧烟气温度 | #N/A
67 |  | 低温过热器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_L | DWGRQ_RKFY_L_2 | DPU1002_HW_AI040103_PV | 2#锅炉 2炉三级过热器入左侧烟气压力 | #N/A
68 |  | 低温过热器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_R | DWGRQ_RKFY_R_2 | DPU1002_HW_AI040203_PV | 2#锅炉 2炉三级过热器入右侧烟气压力 | #N/A
69 |  | 一级省煤器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_L | YJSMQ_RKYQWD_L_2 |  |  | YJSMQ_RKYQWD_L_2
70 |  | 一级省煤器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_R | YJSMQ_RKYQWD_R_2 |  |  | YJSMQ_RKYQWD_R_2
71 |  | 一级省煤器入口负压（左侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_L | YJSMQ_RKFY_L_2 |  |  | YJSMQ_RKFY_L_2
72 |  | 一级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_R | YJSMQ_RKFY_R_2 |  |  | YJSMQ_RKFY_R_2
73 |  | 二级省煤器入口烟气温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_L | EJSMQ_RKYQWD_L_2 |  |  | EJSMQ_RKYQWD_L_2
74 |  | 二级省煤器入口烟气温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_R | EJSMQ_RKYQWD_R_2 |  |  | EJSMQ_RKYQWD_R_2
75 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_L | EJSMQ_RKFY_L_2 |  |  | #N/A
76 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_R | EJSMQ_RKFY_R_2 |  |  | #N/A
77 |  | 一级省煤器入口烟气含氧量（左侧） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQHYL_L | YJSMQ_RKYQHYL_L_2 |  |  | #N/A
78 |  | 一级省煤器入口烟气含氧量（右侧） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQHYL_R | YJSMQ_RKYQHYL_R_2 |  |  | #N/A
79 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器左侧出口氧量） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_L | GL_CKYHL_L_2 | DPU1031_HW_AI020404_PV | 2#锅炉 锅炉出口氧量 | GL_CKYHL_L_2
80 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器右侧出口氧量） | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_R | GL_CKYHL_R_2 |  |  | #N/A
81 |  | 尾部烟道进口烟气温度(左侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQWD_L | WBYD_JKYQWD_L_2 |  |  | #N/A
82 |  | 尾部烟道进口烟气温度(右侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQWD_R | WBYD_JKYQWD_R_2 |  |  | #N/A
83 |  | 尾部烟道进口烟气压力(左侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQYL_L | WBYD_JKYQYL_L_2 |  |  | #N/A
84 |  | 尾部烟道进口烟气压力(右侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQYL_R | WBYD_JKYQYL_R_2 |  |  | #N/A
85 |  | 尾部烟道进口烟气O2浓度(左侧) | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQO2ND_L | WBYD_JKYQO2ND_L_2 |  |  | #N/A
86 |  | 尾部烟道进口烟气O2浓度(右侧) | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_JKYQO2ND_R | WBYD_JKYQO2ND_R_2 |  |  | #N/A
87 |  | 尾部烟道出口烟气温度(左侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQWD_L | WBYD_CKYQWD_L_2 |  |  | #N/A
88 |  | 尾部烟道出口烟气温度(右侧) | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQWD_R | WBYD_CKYQWD_R_2 |  |  | #N/A
89 |  | 尾部烟道出口烟气压力(左侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQYL_L | WBYD_CKYQYL_L_2 |  |  | #N/A
90 |  | 尾部烟道出口烟气压力(右侧) | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | WBYD_CKYQYL_R | WBYD_CKYQYL_R_2 |  |  | #N/A
91 |  | 排烟温度（左侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_L | GL_PYWD_L_2 |  |  | GL_PYWD_L_2
92 |  | 排烟温度（右侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_R | GL_PYWD_R_2 |  |  | GL_PYWD_R_2
93 |  | 布袋除尘器入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_RKYQWD | BDCCQ_RKYQWD_2 |  |  | BDCCQ_RKYQWD_2
94 |  | 布袋除尘器入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_RKFY | BDCCQ_RKFY_2 |  |  | #N/A
95 |  | 布袋除尘器出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_CKFY | BDCCQ_CKFY_2 |  |  | #N/A
96 |  | 布袋除尘器压差 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_YC | BDCCQ_YC_2 | DPU1022_HW_AI030101_PV | 2#锅炉 除尘器总差压 | BDCCQ_YC_2
97 |  | 脱酸反应塔入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_RKYQWD | TSFYT_RKYQWD_2 |  |  | #N/A
98 |  | 脱酸反应塔入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_RKFY | TSFYT_RKFY_2 |  |  | #N/A
99 |  | 脱酸反应塔出口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_CKYQWD | TSFYT_CKYQWD_2 |  |  | #N/A
100 |  | 脱酸反应塔出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_CKFY | TSFYT_CKFY_2 |  |  | #N/A
101 |  | 脱酸反应塔落灰斗料位 | 按炉 |  | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_LHDLW | TSFYT_LHDLW_2 |  |  | #N/A
102 |  | GGH入口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_RKYQWD | GGH_RKYQWD_2 |  |  | GGH_RKYQWD_2
103 |  | GGH出口烟气温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_CKYQWD | GGH_CKYQWD_2 |  |  | GGH_CKYQWD_2
104 |  | 碱液循环泵流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_JYXHBLL | TSFYT_JYXHBLL_2 |  |  | TSFYT_JYXHBLL_2
105 |  | 碱湿塔底部PH | 按炉 | 无量纲 | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_JSTDBPH | TSFYT_JSTDBPH_2 |  |  | #N/A
106 |  | SGH入口温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKWD | SGH_RKWD_2 |  |  | #N/A
107 |  | SGH出口温度 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKWD | SGH_CKWD_2 |  |  | #N/A
108 |  | SGH入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKFY | SGH_RKFY_2 |  |  | SGH_RKFY_2
109 |  | SGH出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKFY | SGH_CKFY_2 |  |  | SGH_CKFY_2
110 |  | SGH蒸汽流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SGH_ZQLL | SGH_ZQLL_2 |  |  | #N/A
111 |  | SGH蒸汽温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_ZQWD | SGH_ZQWD_2 |  |  | SGH_ZQWD_2
112 |  | SCR入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_RKFY | SCR_RKFY_2 |  |  | #N/A
113 |  | SCR出口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_CKFY | SCR_CKFY_2 |  |  | SCR_CKFY_2
114 |  | SCR一层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_YCPQLL | SCR_YCPQLL_2 |  |  | SCR_YCPQLL_2
115 |  | SCR二层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_ECPQLL | SCR_ECPQLL_2 |  |  | SCR_ECPQLL_2
116 |  | SCR三层喷枪流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_SCPQLL | SCR_SCPQLL_2 |  |  | SCR_SCPQLL_2
117 |  | 1列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_1LGLLPYYGXC_HS | GL_1LGLLPYYGXC_HS_2 |  |  | #N/A
119 |  | 2列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_2LGLLPYYGXC_HS | GL_2LGLLPYYGXC_HS_2 |  |  | #N/A
121 |  | 3列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_3LGLLPYYGXC_HS | GL_3LGLLPYYGXC_HS_2 |  |  | #N/A
123 |  | 4列给料炉排液压缸行程_活塞 | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | GL_4LGLLPYYGXC_HS | GL_4LGLLPYYGXC_HS_2 |  |  | #N/A
125 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT10 | GLLP1_YYGZT10_2 |  |  | #N/A
126 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT11 | GLLP1_YYGZT11_2 |  |  | #N/A
127 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT20 | GLLP1_YYGZT20_2 |  |  | #N/A
128 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT21 | GLLP1_YYGZT21_2 |  |  | #N/A
129 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT10 | GLLP2_YYGZT10_2 |  |  | #N/A
130 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT11 | GLLP2_YYGZT11_2 |  |  | #N/A
131 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT20 | GLLP2_YYGZT20_2 |  |  | #N/A
132 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT21 | GLLP2_YYGZT21_2 |  |  | #N/A
133 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT10 | GLLP3_YYGZT10_2 |  |  | #N/A
134 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT11 | GLLP3_YYGZT11_2 |  |  | #N/A
135 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT20 | GLLP3_YYGZT20_2 |  |  | #N/A
136 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT21 | GLLP3_YYGZT21_2 |  |  | #N/A
137 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(10) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT10 | GLLP4_YYGZT10_2 |  |  | #N/A
138 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(11) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT11 | GLLP4_YYGZT11_2 |  |  | #N/A
139 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(20) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT20 | GLLP4_YYGZT20_2 |  |  | #N/A
140 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(21) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT21 | GLLP4_YYGZT21_2 |  |  | #N/A
141 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT0 | SLP1_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
142 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT1 | SLP1_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
143 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT0 | XLP1_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
144 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT1 | XLP1_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
145 |  | 2列上炉排液压缸状态信号（进到位） 2段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP2_YYGZT0 | SLP2_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
146 |  | 2列上炉排液压缸状态信号（退到位） 2段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP2_YYGZT1 | SLP2_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
147 |  | 2列下炉排液压缸状态信号（进到位） 2段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP2_YYGZT0 | XLP2_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
148 |  | 2列下炉排液压缸状态信号（退到位） 2段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP2_YYGZT1 | XLP2_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
149 |  | 3列上炉排液压缸状态信号（进到位） 3段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP3_YYGZT0 | SLP3_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
150 |  | 3列上炉排液压缸状态信号（退到位） 3段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP3_YYGZT1 | SLP3_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
151 |  | 3列下炉排液压缸状态信号（进到位） 3段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP3_YYGZT0 | XLP3_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
152 |  | 3列下炉排液压缸状态信号（退到位） 3段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP3_YYGZT1 | XLP3_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
153 |  | 4列上炉排液压缸状态信号（进到位） 4段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP4_YYGZT0 | SLP4_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
154 |  | 4列上炉排液压缸状态信号（退到位） 4段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP4_YYGZT1 | SLP4_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
155 |  | 4列下炉排液压缸状态信号（进到位） 4段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP4_YYGZT0 | XLP4_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
156 |  | 4列下炉排液压缸状态信号（退到位） 4段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP4_YYGZT1 | XLP4_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
157 |  | 5列上炉排液压缸状态信号（进到位） 5段焚烧炉排开关信号(上0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP5_YYGZT0 | SLP5_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
158 |  | 5列上炉排液压缸状态信号（退到位） 5段焚烧炉排开关信号(上1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP5_YYGZT1 | SLP5_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
159 |  | 5列下炉排液压缸状态信号（进到位） 5段焚烧炉排开关信号(下0) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP5_YYGZT0 | XLP5_YYGZT0_2 |  |  | #N/A
160 |  | 5列下炉排液压缸状态信号（退到位） 5段焚烧炉排开关信号(下1) | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP5_YYGZT1 | XLP5_YYGZT1_2 |  |  | #N/A
161 |  | 启动燃烧器运行状态 | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQYXZT | GL_QDRSQYXZT_2 |  |  | #N/A
163 |  | 启动燃烧器燃油流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQRYLL | GL_QDRSQRYLL_2 |  |  | #N/A
165 |  | 启动燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/BAR | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQYY | GL_QDRSQYY_2 |  |  | #N/A
167 |  | 辅助燃烧器运行状态 | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQYXZT | GL_FZRSQYXZT_2 |  |  | #N/A
171 |  | 辅助燃烧器燃油流量 | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQRYLL | GL_FZRSQRYLL_2 |  |  | #N/A
175 |  | 辅助燃烧器油压 | 按炉 | Mpa/Bar | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQYY | GL_FZRSQYY_2 |  |  | #N/A
179 |  | 引风机入口负压 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_RKFY | YFJ_RKFY_2 |  |  | YFJ_RKFY_2
180 |  | 引风机风量 | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_FL | YFJ_FL_2 |  |  | #N/A
181 |  | 引风机电流 | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DL | YFJ_DL_2 | DPU1002_HW_AI010203_PV | 2#锅炉 2炉引机变器电流 | YFJ_DL_2
182 |  | 引风机状态信号 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZT | YFJ_ZT_2 |  |  | YFJ_ZT_2
183 |  | 引风机频率 | 按炉 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DLPLV | YFJ_DLPLV_2 | DPU1002_HW_AI010202_PV | 2#锅炉 2炉引机变器转速 | YFJ_DLPLV_2
184 |  | 引风机线圈温度 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_XQWD | YFJ_XQWD_2 |  |  | #N/A
185 |  | 引风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZCWD | YFJ_ZCWD_2 | DPU1002_HW_RT010301_PV | 2#锅炉 2炉引机轴承温度1 | #N/A
186 |  | 一次风机运行电流 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_YXDL | YCFJ_YXDL_2 |  |  | YCFJ_YXDL_2
187 |  | 一次风机状态信号 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZT | YCFJ_ZT_2 |  |  | YCFJ_ZT_2
188 |  | 一次风机电流频率 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_DLPLV | YCFJ_DLPLV_2 |  |  | YCFJ_DLPLV_2
189 |  | 一次风机线圈温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_XQWD | YCFJ_XQWD_2 |  |  | #N/A
190 |  | 一次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZCWD | YCFJ_ZCWD_2 |  |  | #N/A
191 |  | 一次风机温度（轴温、线圈）(前面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZWXQ_Q | YCFJ_ZWXQ_Q_2 |  |  | #N/A
192 |  | 一次风机温度（轴温、线圈）(后面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZWXQ_H | YCFJ_ZWXQ_H_2 |  |  | #N/A
193 |  | 一次风机风压 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FY | YCFJ_FY_2 |  |  | #N/A
194 |  | 一次风机风量 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FL | YCFJ_FL_2 |  |  | YCFJ_FL_2
195 |  | 一次风温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FW | YCFJ_FW_2 |  |  | YCFJ_FW_2
196 |  | 二次风机运行电流 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_YXDL | ECFJ_YXDL_2 |  |  | ECFJ_YXDL_2
197 |  | 二次风机状态信号 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZT | ECFJ_ZT_2 |  |  | ECFJ_ZT_2
198 |  | 二次风机电流频率 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_DLPLV | ECFJ_DLPLV_2 |  |  | ECFJ_DLPLV_2
199 |  | 二次风机线圈温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_XQWD | ECFJ_XQWD_2 |  |  | #N/A
200 |  | 二次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZCWD | ECFJ_ZCWD_2 |  |  | #N/A
201 |  | 二次风机温度（轴温、线圈）(前面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZWXQ_Q | ECFJ_ZWXQ_Q_2 |  |  | #N/A
202 |  | 二次风机温度（轴温、线圈）(后面) | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZWXQ_H | ECFJ_ZWXQ_H_2 |  |  | #N/A
203 |  | 二次风机风压 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_FY | ECFJ_FY_2 |  |  | #N/A
204 |  | 二次风温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_FW | ECFJ_FW_2 |  |  | #N/A
205 |  | 一次风蒸预器出口风道压力(左侧) | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQCKFDYL_L | YCFJ_ZYQCKFDYL_L_2 |  |  | #N/A
206 |  | 一次风蒸预器出口风道压力(右侧) | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQCKFDYL_R | YCFJ_ZYQCKFDYL_R_2 |  |  | #N/A
207 |  | 二次风蒸预器出口空气母管压力 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZYQCKKQMGYL | ECFJ_ZYQCKKQMGYL_2 |  |  | #N/A
208 |  | 一次风蒸预器高压段蒸汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQGYDZQWD | YCFJ_ZYQGYDZQWD_2 | DPU1002_HW_TC090406_PV | 2#锅炉 2焚炉一次风预器器HP蒸汽温度 | #N/A
209 |  | 一次风蒸预器低压段蒸汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQDYDZQWD | YCFJ_ZYQDYDZQWD_2 | DPU1002_HW_TC090405_PV | 2#锅炉 2焚炉一次风预热器LP蒸汽温度 | #N/A
210 |  | 二次风蒸预器进汽管蒸汽温度 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZYQJQGZQWD | ECFJ_ZYQJQGZQWD_2 |  |  | #N/A
211 |  | 一次风蒸预器高压段蒸汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQGYDZQLL | YCFJ_ZYQGYDZQLL_2 |  |  | #N/A
212 |  | 一次风蒸预器低压段蒸汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZYQDYDZQLL | YCFJ_ZYQDYDZQLL_2 | DPU1002_SH0219_AALM11_PV | 2#锅炉 2焚炉一次风预热器LP蒸汽流量 | #N/A
213 |  | 二次风蒸预器进汽管蒸汽流量 | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZYQJQGZQLL | ECFJ_ZYQJQGZQLL_2 |  |  | #N/A

## 地磅
序号 | 相关指标 | 备注
1 | 流水号
2 | 车牌号
3 | ic卡号
4 | 类型 | 1：生活垃圾；2：飞灰；3：炉渣；4：渗滤液；5：活性炭；6：消石灰；7：螯合剂；8：水泥；9：氨水；10：盐酸
5 | 地磅系统中的货物来源
6 | 运输单位
7 | 进厂时间，精确到时分秒
8 | 出厂时间，精确到时分秒
9 | 毛重，单位：kg
10 | 皮重，单位：kg
11 | 净重，单位：kg
12 | 称重员
13 | 地磅系统id，如存在多个地磅称重系统，可用序号：1、2……来区分
14 | 组织id
15 | 数据状态 1:生效 2:作废

## 视频
序号 | 区域 | 视频点 | 视频厂家 | ip地址 | 端口 | 用户名 | 密码 | 通道号 | 备注 | 数量
1 | 地磅 | 货物通道 | [6 empty] | 没有监控 | 1
2 |  | 地磅入口 | [6 empty] | 危废企业端含 | 1
3 |  | 地磅出口 | [6 empty] | 危废企业端含 | 1
4 |  | 地磅房 | [6 empty] | 危废企业端含 | 1
5 | 卸料平台 | 车辆抓拍 | [6 empty] | 没有抓拍功能 | 1
6 |  | 卸料门
7 |  | 卸料大厅
8 | 垃圾库 | 垃圾库
9 |  | 垃圾吊通道
10 | 焚烧炉入料口 | 入料口
11 | 焚烧炉 | 汽包水位计
12 |  | 布袋除尘 | [6 empty] | 只有2#炉 | 2
13 |  | 焚烧炉汽包 | [6 empty] | 没有监控 | 2
14 |  | 炉膛火焰
15 |  | 引风机变频器
16 | 氨水站 | [8 empty] | 1
17 | 渣坑 | 捞渣机
18 |  | 炉渣仓下料口
19 |  | 渣斗
20 |  | 渣坑
21 | 电气室 | 电气室
22 |  | 直流室 | [6 empty] | 防爆
23 |  | 柴油发电机
24 | 锅炉配电间
25 | 空压机房
26 | 烟气在线室
27 | 检修间 | 检修间 | [7 empty] | 1
28 | 渗滤液处理站 | 渗滤液通道 | [6 empty] | 防腐、防爆 | 1
29 |  | 中水池 | [6 empty] | 防腐
30 |  | 调压站
31 |  | 循环水池 | [7 empty] | 1
32 |  | 仪表间
33 |  | 除盐水酸碱室
34 |  | 离心脱水机房 | [7 empty] | 1
35 |  | 循环水泵房
36 |  | 渗滤液车间顶（氨水罐）
37 | 飞灰固化暂存处 | [7 empty] | 危废企业端含 | 1
38 | 化水车间
39 | 变压器
40 | 储煤场 | [7 empty] | 不存在
41 | 柴油库
42 | 烟囱
43 | 酸碱罐区
44 | 飞灰固化系统（混炼机）
45 | 除尘器配电室电子间
需填写各视频点的探头数量；各视频点对应的硬盘刻录机是否在同一局域网内。 若提供外网站链接，可在备注中说明。

## 上传点位号
序号 | 类别 | 测点名称 | 1#锅炉DCS点位地址 | 2#锅炉DCS点位地址 | 按炉/按机/按箱/全厂 | 单位 | 取数频率 | 对接方式 | 数据来源 | 1号炉测点类标识 | 2号炉测点类标识 | 1#炉/机测点编码 | 备注 | DCS点位
1 | 锅炉 | 炉膛内上部断面左墙温度（T10） | Applications.BurningLine1.TRA_018L | Applications.BurningLine2.TRA_018L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT10 | GL_2LLTSBWDT10
2 |  | 炉膛内上部断面前墙温度（T11） | Applications.BurningLine1.TRA_018M | Applications.BurningLine2.TRA_018M | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT11 | GL_2LLTSBWDT11
3 |  | 炉膛内上部断面右墙温度（T12） | Applications.BurningLine1.TRA_018R | Applications.BurningLine2.TRA_018R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT12 | GL_2LLTSBWDT12
4 |  | 炉膛内中部断面左墙温度（T20） | Applications.BurningLine1.TRA_017L | Applications.BurningLine2.TRA_017L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT20 | GL_2LLTZBWDT20
5 |  | 炉膛内中部断面前墙温度（T21） | Applications.BurningLine1.TRA_017M | Applications.BurningLine2.TRA_017M | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT21 | GL_2LLTZBWDT21
6 |  | 炉膛内中部断面右墙温度（T22） | Applications.BurningLine1.TRA_017R | Applications.BurningLine2.TRA_017R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT22 | GL_2LLTZBWDT22
7 |  | 炉膛内下部断面左墙温度（T30） | Applications.BurningLine1.TRA_016L | Applications.BurningLine2.TRA_016L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT30 | GL_2LLTXBWDT30
8 |  | 炉膛内下部断面前墙温度（T31） | Applications.BurningLine1.TRA_016M | Applications.BurningLine2.TRA_016M | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT31 | GL_2LLTXBWDT31
9 |  | 炉膛内下部断面右墙温度（T32） | Applications.BurningLine1.TRA_016R | Applications.BurningLine2.TRA_016R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT32 | GL_2LLTXBWDT32
11 |  | 炉膛内二次风喷入点温度 | Applications.BurningLine1.TRA_015L | Applications.BurningLine2.TRA_015L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD | GL_2LLTNECFPRDWD
15 |  | 炉膛出口负压(左侧) | Applications.BurningLine1.PRCA_019L | Applications.BurningLine2.PRCA_019L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_L | GL_2LLTCKFY_2LL
17 |  | 炉膛出口负压(右侧) | Applications.BurningLine1.PRCA_019R | Applications.BurningLine2.PRCA_019R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_R | GL_2LLTCKFY_2LR
20 |  | SNCR还原剂喷射泵运行状态 | SNCR..0B1_Run |  | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBYXZT | GL_2LSNCRHYJPSBYXZT
|  | SNCR还原剂喷射泵2运行状态 | SNCR..0B2_Run
21 |  | SNCR还原剂喷射流量 | SNCR..0FI_001_AI |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSLL | GL_2LSNCRHYJPSLL
22 |  | SNCR还原剂喷射泵出口压力 | SNCR..0PI_001_AI |  | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBCKYL | GL_2LSNCRHYJPSBCKYL
25 |  | 炉汽包平衡容器水位(左侧) | Applications.BurningLine1.LRCZA_001A | Applications.BurningLine2.LRCZA_001A | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_L | LQB_2LPHRQSW_2LL
26 |  | 炉汽包平衡容器水位(右侧) | Applications.BurningLine1.LRCZA_001B | Applications.BurningLine2.LRCZA_001B | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_R | LQB_2LPHRQSW_2LR
27 |  | 炉汽包压力 | Applications.BurningLine1.PRCA_006A | Applications.BurningLine2.PRCA_006A | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | LQB_LQBYL | LQB_2LLQBYL
28 |  | 汽包壁温（左上） | Applications.BurningLine1.TR_033A_BL1 | Applications.BurningLine2.TR_033A_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZS | LQB_2LBW_2LZS
29 |  | 汽包壁温（右上） | Applications.BurningLine1.TR_035A_BL1 | Applications.BurningLine2.TR_035A_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YS | LQB_2LBW_2LYS
32 |  | 汽包壁温（左下） | Applications.BurningLine1.TR_033B_BL1 | Applications.BurningLine2.TR_033B_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZX | LQB_2LBW_2LZX
33 |  | 汽包壁温（右下） | Applications.BurningLine1.TR_035B_BL1 | Applications.BurningLine2.TR_035B_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YX | LQB_2LBW_2LYX
34 |  | #炉主蒸汽温度 | Applications.BurningLine1.TRCA_010 | Applications.BurningLine2.TRCA_010 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQWD | GL_2LZZQWD
35 |  | #炉主蒸汽压力 | Applications.BurningLine1.PRA_010B | Applications.BurningLine2.PRA_010B | 按炉 | Mpa | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQYL | GL_2LZZQYL
36 |  | #炉主蒸汽流量 | Applications.BurningLine1.FRCQ_004COM_RESET | Applications.BurningLine2.FRCQ_004COM_RESET | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLL | GL_2LZZQLL
38 |  | #炉向空排汽阀状态 | Applications.BurningLine1.HS_002_ZO | Applications.BurningLine2.HS_002_ZO | 按炉 |  | 实时 | 接口 | DCS | GL_XKPQFZT | GL_2LXKPQFZT
48 |  | 高温过热器入口烟气温度（左侧） | Applications.BurningLine1.TR_021L | Applications.BurningLine2.TR_021L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_L | GWGRQ_2LRKYQWD_2LL
49 |  | 高温过热器入口烟气温度（右侧） | Applications.BurningLine1.TR_021R | Applications.BurningLine2.TR_021R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_R | GWGRQ_2LRKYQWD_2LR
50 |  | 高温过热器入口负压（左侧） | Applications.BurningLine1.PI_021L | Applications.BurningLine2.PI_021L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_L | GWGRQ_2LRKFY_2LL
51 |  | 高温过热器入口负压（右侧） | Applications.BurningLine1.PI_021R | Applications.BurningLine2.PI_021R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_R | GWGRQ_2LRKFY_2LR
52 |  | 中温过热器入口烟气温温（左侧） | Applications.BurningLine1.TR_022L | Applications.BurningLine2.TR_022L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_L | ZWGRQ_2LRKYQWD_2LL
53 |  | 中温过热器入口烟气温温（右侧） | Applications.BurningLine1.TR_022R | Applications.BurningLine2.TR_022R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_R | ZWGRQ_2LRKYQWD_2LR
54 |  | 中温过热器入口负压（左侧） | Applications.BurningLine1.PI_022L | Applications.BurningLine2.PI_022L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_L | ZWGRQ_2LRKFY_2LL
55 |  | 中温过热器入口负压（右侧） | Applications.BurningLine1.PI_022R | Applications.BurningLine2.PI_022R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_R | ZWGRQ_2LRKFY_2LR
56 |  | 低温过热器入口烟气温度（左侧） | Applications.BurningLine1.TR_023L | Applications.BurningLine2.TR_023L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_L | DWGRQ_2LRKYQWD_2LL
57 |  | 低温过热器入口烟气温度（右侧） | Applications.BurningLine1.TR_023R | Applications.BurningLine2.TR_023R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_R | DWGRQ_2LRKYQWD_2LR
58 |  | 低温过热器入口负压（左侧） | Applications.BurningLine1.PI_023L | Applications.BurningLine2.PI_023L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_L | DWGRQ_2LRKFY_2LL
59 |  | 低温过热器入口负压（右侧） | Applications.BurningLine1.PI_023R | Applications.BurningLine2.PI_023R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_R | DWGRQ_2LRKFY_2LR
60 |  | 一级省煤器入口烟气温度（左侧） | Applications.BurningLine1.TR_024L | Applications.BurningLine2.TR_024L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_L | YJSMQ_2LRKYQWD_2LL
61 |  | 一级省煤器入口烟气温度（右侧） | Applications.BurningLine1.TR_024R | Applications.BurningLine2.TR_024R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_R | YJSMQ_2LRKYQWD_2LR
62 |  | 一级省煤器入口负压（左侧） | Applications.BurningLine1.PI_024L | Applications.BurningLine2.PI_024L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_L | YJSMQ_2LRKFY_2LL
63 |  | 一级省煤器入口负压（右侧） | Applications.BurningLine1.PI_024R | Applications.BurningLine2.PI_024R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_R | YJSMQ_2LRKFY_2LR
68 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器左侧出口氧量） | Applications.BurningLine1.ARCA_001L | Applications.BurningLine2.ARCA_001L | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_L | GL_2LCKYHL_2LL
69 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器右侧出口氧量） | Applications.BurningLine1.ARCA_001R | Applications.BurningLine2.ARCA_001R | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_R | GL_2LCKYHL_2LR
70 |  | 排烟温度（省煤器出口左侧） | Applications.BurningLine1.TR_025L | Applications.BurningLine2.TR_025L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_L | GL_2LPYWD_2LL
71 |  | 排烟温度（省煤器出口右侧） | Applications.BurningLine1.TR_025R | Applications.BurningLine2.TR_025R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_R | GL_2LPYWD_2LR
72 |  | 省煤器出口负压（左侧） | Applications.BurningLine1.PI_025L | Applications.BurningLine2.PI_025L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SMQCKFY_L | GL_2LSMQCKFY_2LL
73 |  | 省煤器出口负压（右侧） | Applications.BurningLine1.PI_025R | Applications.BurningLine2.PI_025R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SMQCKFY_R | GL_2LSMQCKFY_2LR
74 |  | 布袋除尘器入口烟气温度 | Applications.BurningLine1.TRCA_052 | Applications.BurningLine2.TRCA_052 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_RKYQWD | BDCCQ_2LRKYQWD
75 |  | 布袋除尘器压差 | Applications.BurningLine1.PDI_053 | Applications.BurningLine2.PDI_053 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_YC | BDCCQ_2LYC
77 |  | 雾化器运行状态 | WHQ1..0WHDJ_Run | WHQ2..0WHDJ_Run | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQYXZT | GL_2LWHQYXZT
78 |  | 雾化器振动 | WHQ1..0BSQ_ZI_AI | WHQ2..0BSQ_ZI_AI | 按炉 | um | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZD | GL_2LWHQZD
80 |  | 石灰浆泵运行状态 | SHZJ..0ZJB1_Run |  | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJBYXZT | GL_2LSHJBYXZT
|  | 石灰浆泵2运行状态 | SHZJ..0ZJB2_Run
81 |  | 石灰浆流量 | WHQ1..0FI_001_AI | WHQ2..0FI_001_AI | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJLL | GL_2LSHJLL
82 |  | 雾化器转速 | WHQ1..0WHDJ_CS1_AI | WHQ2..0WHDJ_CS1_AI | 按炉 | r/min | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZS | GL_2LWHQZS
83 |  | 干法风机运行状态 | GFTS1..0B1_Run | GFTS2..0B1_Run | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFFJYXZT | GL_2LGFFJYXZT
87 |  | 活性炭喷射流量 | Applications.BurningLine1.HXT01_SJLL | Applications.BurningLine2.HXT01_SJLL | 按炉 | KG/H | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSLL | GL_2LHXTPSLL
90 |  | 活性炭喷射风机运行状态 | Applications.BurningLine1.HXT01_YXXS | Applications.BurningLine2.HXT01_YXXS | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSFJYXZT | GL_2LHXTPSFJYXZT
92 |  | 脱酸反应塔入口烟气温度 | Applications.BurningLine1.TR_051 | Applications.BurningLine2.TR_051 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_RKYQWD | TSFYT_2LRKYQWD
113 |  | 烟气再循环风机出入口挡板 | Applications.BurningLine1.HC_049_XV | Applications.BurningLine2.HC_049_XV | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | GL_YQZXHFJCRKDB | GL_2LYQZXHFJCRKDB
122 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(10) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_101 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_101 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT10 | GLLP1_2LYYGZT10
123 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(11) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_105 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_105 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT11 | GLLP1_2LYYGZT11
126 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(10) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_102 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_102 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT10 | GLLP2_2LYYGZT10
127 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(11) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_106 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_106 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT11 | GLLP2_2LYYGZT11
130 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(10) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_103 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_103 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT10 | GLLP3_2LYYGZT10
131 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(11) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_107 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_107 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT11 | GLLP3_2LYYGZT11
134 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(10) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_104 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_104 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT10 | GLLP4_2LYYGZT10
135 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(11) | Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_108 | Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_108 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT11 | GLLP4_2LYYGZT11
162 |  | 引风机电流 | Applications.BurningLine1.YF_CE | Applications.BurningLine2.YF_CE | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DL | YFJ_2LDL
163 |  | 引风机状态信号 | Applications.BurningLine1.YF_ZS | Applications.BurningLine2.YF_ZS | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZT | YFJ_2LZT
164 |  | 引风机频率 | Applications.BurningLine1.YF_CS1 | Applications.BurningLine2.YF_CS1 | 按炉 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DLPLV | YFJ_2LDLPLV
165 |  | 引风机线圈温度 | Applications.BurningLine1.TRZA_072C | Applications.BurningLine2.TRZA_072C | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_XQWD | YFJ_2LXQWD
166 |  | 引风机轴承温度（主动侧/从动侧） | Applications.BurningLine1.TRZA_072A | Applications.BurningLine2.TRZA_072A | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZCWD | YFJ_2LZCWD
167 |  | 一次风机运行电流 | Applications.BurningLine1.GF_CE1 | Applications.BurningLine2.GF_CE1 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_YXDL | YCFJ_2LYXDL
168 |  | 一次风机状态信号 | Applications.BurningLine1.GF_ZS1 | Applications.BurningLine2.GF_ZS1 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZT | YCFJ_2LZT
169 |  | 一次风机电流频率 | Applications.BurningLine1.GF_CS1 | Applications.BurningLine2.GF_CS1 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_DLPLV | YCFJ_2LDLPLV
170 |  | 一次风机线圈温度 | Applications.BurningLine1.TRZA_071C | Applications.BurningLine2.TRZA_071C | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_XQWD | YCFJ_2LXQWD
171 |  | 一次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | Applications.BurningLine1.TRZA_071A | Applications.BurningLine2.TRZA_071A | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZCWD | YCFJ_2LZCWD
172 |  | 一次风机风量 | Applications.BurningLine1.FRQ_007COM_RESET | Applications.BurningLine2.FRQ_007COM_RESET | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FL | YCFJ_2LFL
173 |  | 一次风温度 | Applications.BurningLine1.TR_045A | Applications.BurningLine2.TR_045A | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FW | YCFJ_2LFW
174 |  | 二次风机运行电流 | Applications.BurningLine1.RF_CE1 | Applications.BurningLine2.RF_CE1 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_YXDL | ECFJ_2LYXDL
175 |  | 二次风机状态信号 | Applications.BurningLine1.RF_ZS1 | Applications.BurningLine2.RF_ZS1 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZT | ECFJ_2LZT
176 |  | 二次风机电流频率 | Applications.BurningLine1.RF_CS1 | Applications.BurningLine2.RF_CS1 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_DLPLV | ECFJ_2LDLPLV
177 |  | 二次风机线圈温度 | Applications.BurningLine1.TRZA_070C | Applications.BurningLine2.TRZA_070C | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_XQWD | ECFJ_2LXQWD
178 |  | 二次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | Applications.BurningLine1.TRZA_070A | Applications.BurningLine2.TRZA_070A | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZCWD | ECFJ_2LZCWD
179 |  | 二次风温度 | Applications.BurningLine1.TR_046E | Applications.BurningLine2.TR_046E | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_FW | ECFJ_2LFW
180 | 汽轮机 | 汽机进汽温度 | Applications.TurbineParts.TRA_4101 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQWD | QJ_2LJQWD
181 |  | 汽机进汽流量 | Applications.TurbineParts.FRQ_4101COM |  | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQLL | QJ_2LJQLL
182 |  | 汽机进汽量(累积值) | Applications.TurbineParts.FRQ_4101COM_ACC |  | 按机 | t | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQL | QJ_2LJQL
183 |  | 汽机发电机功率 | Applications.CommonParts.DEH_AI_04 |  | 按机 | KWh | 实时 | 接口 | DCS | QJ_FDJGL | QJ_2LFDJGL
185 |  | 汽机转速 | Applications.TurbineParts.SIA_4307 |  | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJZS | QJ_2LQJZS
186 |  | 汽机ETS转速A | Applications.TurbineParts.SIA_4304 |  | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_A | QJ_2LQJETSZS_2LA
187 |  | 汽机ETS转速B | Applications.TurbineParts.SIA_4305 |  | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_B | QJ_2LQJETSZS_2LB
188 |  | 汽机主汽压力 | Applications.TurbineParts.PRA_4104 |  | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZQYL | QJ_2LZQYL
189 |  | #1推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4213 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1TLWWD | QJ_2L1TLWWD
190 |  | #2推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4214 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2TLWWD | QJ_2L2TLWWD
191 |  | #3推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4215 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3TLWWD | QJ_2L3TLWWD
192 |  | #4推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4216 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4TLWWD | QJ_2L4TLWWD
193 |  | #5推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4240 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_5TLWWD | QJ_2L5TLWWD
194 |  | #6推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4241 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_6TLWWD | QJ_2L6TLWWD
195 |  | #7推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4242 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_7TLWWD | QJ_2L7TLWWD
196 |  | #8推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4243 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_8TLWWD | QJ_2L8TLWWD
199 |  | #1瓦轴承温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4211 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WZCWD | QJ_2L1WZCWD
200 |  | #2瓦轴承温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4212 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WZCWD | QJ_2L2WZCWD
201 |  | #3瓦轴承温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4217 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3WZCWD | QJ_2L3WZCWD
202 |  | #4瓦轴承温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4218 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4WZCWD | QJ_2L4WZCWD
203 |  | #1瓦回油温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4226 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WHYWD | QJ_2L1WHYWD
204 |  | #2瓦回油温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4227 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WHYWD | QJ_2L2WHYWD
207 |  | #1瓦振动 | Applications.TurbineParts.GIA_4201 |  | 按机 | um |  |  |  | QJ_1WZD | QJ_2L1WZD
208 |  | #2瓦振动 | Applications.TurbineParts.GIA_4202 |  | 按机 | um |  |  |  | QJ_2WZD | QJ_2L2WZD
211 |  | 胀差 | Applications.TurbineParts.GdIA_4209 |  | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZC | QJ_2LZC
212 |  | 轴向位移 | Applications.TurbineParts.GIA_4210 |  | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZXWY | QJ_2LZXWY
213 |  | 一级抽气压力 | Applications.TurbineParts.PI_4116 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQYL | QJ_2LYJCQYL
214 |  | 一级抽气温度 | Applications.TurbineParts.TI_4114 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQWD | QJ_2LYJCQWD
215 |  | 二级抽气压力 | Applications.TurbineParts.PI_4118 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQYL | QJ_2LEJCQYL
216 |  | 二级抽气温度 | Applications.TurbineParts.TI_4115 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQWD | QJ_2LEJCQWD
218 |  | 汽轮机真空 | Applications.TurbineParts.PRA_4160_QJ |  | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QLJZK | QJ_2LQLJZK
220 |  | 润滑油压 | Applications.TurbineParts.PI_4222 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RHYY | QJ_2LRHYY
222 |  | 主油箱油位 | Applications.TurbineParts.LIA_4201 |  | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYXYW | QJ_2LZYXYW
225 |  | 除氧器压力 | Applications.TurbineParts.PRCA_0219 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQYL | QJ_2LCYQYL
226 |  | 除氧器温度 | Applications.TurbineParts.TI_0212 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQWD | QJ_2LCYQWD
227 |  | 凝结水流量 | Applications.TurbineParts.FRQ_4102COM |  | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSLL | QJ_2LNJSLL
228 |  | 凝结水温度 | Applications.TurbineParts.TI_4151 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSWD | QJ_2LNJSWD
229 |  | 凝结水压力 | Applications.TurbineParts.PRCZA_4140 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSYL | QJ_2LNJSYL
231 |  | 交流油泵运行状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_SGYB_RUN_OUT |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBYXZT | QJ_2LJLYBYXZT
232 |  | 直流油泵运行状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_ZLYB_RUN_OUT |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBYXZT | QJ_2LZLYBYXZT
234 |  | 交流油泵电流 | Applications.TurbineParts.JLRHYB1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBDL | QJ_2LJLYBDL
235 |  | 直流油泵电流 | Applications.TurbineParts.ZLYB1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBDL | QJ_2LZLYBDL
236 |  | 盘车运行状态 | Applications.TurbineParts.PCJAC1_ZS |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCYXZT | QJ_2LPCYXZT
237 |  | 盘车电流 | Applications.TurbineParts.PCJAC1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCDL | QJ_2LPCDL
238 |  | 真空泵运行状态 | Applications.TurbineParts.SHZKB1_ZS |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZKBDL | QJ_2LZKBDL
239 |  | 真空泵电流 | Applications.TurbineParts.SHZKB1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSBDL | QJ_2LSSBDL
242 |  | 凝结水泵电流 | Applications.TurbineParts.NJB1_CE1 |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBDL | QJ_2LNJSBDL
|  | 凝结水泵电流 | Applications.TurbineParts.NJB2_CE1
243 |  | 凝结水泵状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_NJB1_RUN_OUT |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBZT | QJ_2LNJSBZT
|  | 凝结水泵状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_NJB2_RUN_OUT
244 |  | 热井水位 | Applications.TurbineParts.LRCZA_4101 |  | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RJSW | QJ_2LRJSW
245 | 垃圾池 | 抓斗吊称重 | Applications.CommonParts.WRQ_0101 |  | 按台 | KG | 实时 | 接口 | DCS/吊机 | LJC_ZDDCZ | LJC_2LZDDCZ
|  | 抓斗2吊称重 | Applications.CommonParts.WRQ_0102
246 |  | 垃圾池负压A信号 | Applications.CommonParts.PRZA_0101 |  | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_A | LJC_2LLJCFY_2LA
248 |  | 垃圾池除臭风机运行状态 | Applications.CommonParts.CCFJ_ZS | [6 empty] | LJC_CCFJYXZT | LJC_2LCCFJYXZT
252 | 烟气排放 | 粉尘实测实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_Dust | Applications.BurningLine2.Scy_Dust | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_SCZ | YQ_2LDUST_2LSCZ
253 |  | HCL实测实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_HCL | Applications.BurningLine2.Scy_HCL | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_SCZ | YQ_2LHCL_2LSCZ
254 |  | SO2实测实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_SO2 | Applications.BurningLine2.Scy_SO2 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_SCZ | YQ_2LSO2_2LSCZ
255 |  | NOx实测实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_NOX | Applications.BurningLine2.Scy_NOX | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_SCZ | YQ_2LNOX_2LSCZ
256 |  | CO实测实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_CO | Applications.BurningLine2.Scy_CO | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_SCZ | YQ_2LCO_2LSCZ
257 |  | 粉尘_折算实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_Dust_ZS | Applications.BurningLine2.Scy_Dust_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_ZSZ | YQ_2LDUST_2LZSZ
258 |  | HCL_折算实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_HCL_ZS | Applications.BurningLine2.Scy_HCL_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_ZSZ | YQ_2LHCL_2LZSZ
259 |  | SO2_折算实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_SO2_ZS | Applications.BurningLine2.Scy_SO2_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_ZSZ | YQ_2LSO2_2LZSZ
260 |  | NOx_折算实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_NOX_ZS | Applications.BurningLine2.Scy_NOX_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_ZSZ | YQ_2LNOX_2LZSZ
261 |  | CO_折算实时值 | Applications.BurningLine1.Scy_CO_ZS | Applications.BurningLine2.Scy_CO_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_ZSZ | YQ_2LCO_2LZSZ
262 |  | 氧量 | Applications.CommonParts.Scy1_O2 | Applications.CommonParts.Scy2_O2 | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YL | YQ_2LYL
263 |  | 烟气压力 | Applications.CommonParts.Scy1_PRESS | Applications.CommonParts.Scy2_PRESS | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQYL | YQ_2LYQYL
264 |  | 烟气湿度 | Applications.CommonParts.Scy1_H2O | Applications.CommonParts.Scy2_H2O | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQSD | YQ_2LYQSD
265 |  | 烟气温度 | Applications.CommonParts.Scy1_TEMP | Applications.CommonParts.Scy2_TEMP | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQWD | YQ_2LYQWD
267 |  | 粉尘(时均值) | Applications.CommonParts.Scy1_Dust_ZS_Hg | Applications.CommonParts.Scy2_Dust_ZS_Hg | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_HAVG | YQ_2LDUST_2LHAVG
268 |  | 粉尘(日均值) | Applications.CommonParts.Scy1_Dust_ZS_Dg | Applications.CommonParts.Scy2_Dust_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_DAVG | YQ_2LDUST_2LDAVG
269 |  | HCL(时均值) | Applications.CommonParts.Scy1_HCL_ZS_Hg | Applications.CommonParts.Scy2_HCL_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_HAVG | YQ_2LHCL_2LHAVG
270 |  | HCL(日均值) | Applications.CommonParts.Scy1_HCL_ZS_Dg | Applications.CommonParts.Scy2_HCL_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_DAVG | YQ_2LHCL_2LDAVG
271 |  | NOx(时均值) | Applications.CommonParts.Scy1_NOX_ZS_Hg | Applications.CommonParts.Scy2_NOX_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_HAVG | YQ_2LNOX_2LHAVG
272 |  | NOx(日均值) | Applications.CommonParts.Scy1_NOX_ZS_Dg | Applications.CommonParts.Scy2_NOX_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_DAVG | YQ_2LNOX_2LDAVG
273 |  | CO(时均值) | Applications.CommonParts.Scy1_CO_ZS_Hg | Applications.CommonParts.Scy2_CO_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_HAVG | YQ_2LCO_2LHAVG
274 |  | CO(日均值) | Applications.CommonParts.Scy1_CO_ZS_Dg | Applications.CommonParts.Scy2_CO_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_DAVG | YQ_2LCO_2LDAVG
275 |  | SO2(时均值) | Applications.CommonParts.Scy1_SO2_ZS_Hg | Applications.CommonParts.Scy2_SO2_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_HAVG | YQ_2LSO2_2LHAVG
276 |  | SO2(日均值) | Applications.CommonParts.Scy1_SO2_ZS_Dg | Applications.CommonParts.Scy2_SO2_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_DAVG | YQ_2LSO2_2LDAVG
283 | 渗滤液 | 垃圾渗滤液池液位左信号（调节池） | Applications.CommonParts.LIZA_0001 |  | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_L | SLY_2LSLYCYW_2LL
285 |  | 垃圾渗滤液泵出口母管流量 | Applications.CommonParts.FRQ_0001 |  | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYBCKMGLL | SLY_2LSLYBCKMGLL

## 公用、汽机点位
序号 | 类别 | 测点名称 | 汽机、公用点位 | 按炉/按机/按箱/全厂 | 单位 | 取数频率 | 对接方式 | 数据来源 | 1号炉测点类标识 | 2号炉测点类标识 | 1#炉/机测点编码 | 备注 | DCS点位
20 |  | SNCR还原剂喷射泵运行状态 | SNCR.0B1_Run | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBYXZT | GL_2LSNCRHYJPSBYXZT
|  | SNCR还原剂喷射泵2运行状态 | SNCR.0B2_Run
21 |  | SNCR还原剂喷射流量 | SNCR.0FI_001_AI | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSLL | GL_2LSNCRHYJPSLL
22 |  | SNCR还原剂喷射泵出口压力 | SNCR.0PI_001_AI | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBCKYL | GL_2LSNCRHYJPSBCKYL
77 |  | 雾化器运行状态 | WHQ1.0WHDJ_Run | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQYXZT | GL_2LWHQYXZT
78 |  | 雾化器振动 | WHQ1.0BSQ_ZI_AI | 按炉 | um | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZD | GL_2LWHQZD
80 |  | 石灰浆泵运行状态 | SHZJ.0ZJB1_Run | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJBYXZT | GL_2LSHJBYXZT
|  | 石灰浆泵2运行状态 | SHZJ.0ZJB2_Run
81 |  | 石灰浆流量 | WHQ1.0FI_001_AI | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJLL | GL_2LSHJLL
82 |  | 雾化器转速 | WHQ1.0WHDJ_CS1_AI | 按炉 | r/min | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZS | GL_2LWHQZS
83 |  | 干法风机运行状态 | GFTS1.0B1_Run | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFFJYXZT | GL_2LGFFJYXZT
180 | 汽轮机 | 汽机进汽温度 | Applications.TurbineParts.TRA_4101 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQWD | QJ_2LJQWD
181 |  | 汽机进汽流量 | Applications.TurbineParts.FRQ_4101COM | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQLL | QJ_2LJQLL
182 |  | 汽机进汽量(累积值) | Applications.TurbineParts.FRQ_4101COM_ACC | 按机 | t | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQL | QJ_2LJQL
183 |  | 汽机发电机功率 | Applications.CommonParts.DEH_AI_04 | 按机 | KWh | 实时 | 接口 | DCS | QJ_FDJGL | QJ_2LFDJGL
185 |  | 汽机转速 | Applications.TurbineParts.SIA_4307 | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJZS | QJ_2LQJZS
186 |  | 汽机ETS转速A | Applications.TurbineParts.SIA_4304 | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_A | QJ_2LQJETSZS_2LA
187 |  | 汽机ETS转速B | Applications.TurbineParts.SIA_4305 | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_B | QJ_2LQJETSZS_2LB
188 |  | 汽机主汽压力 | Applications.TurbineParts.PRA_4104 | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZQYL | QJ_2LZQYL
189 |  | #1推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4211 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1TLWWD | QJ_2L1TLWWD
190 |  | #2推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4212 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2TLWWD | QJ_2L2TLWWD
191 |  | #3推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4213 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3TLWWD | QJ_2L3TLWWD
192 |  | #4推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4214 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4TLWWD | QJ_2L4TLWWD
193 |  | #5推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4215 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_5TLWWD | QJ_2L5TLWWD
194 |  | #6推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4216 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_6TLWWD | QJ_2L6TLWWD
195 |  | #7推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4217 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_7TLWWD | QJ_2L7TLWWD
196 |  | #8推力瓦温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4218 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_8TLWWD | QJ_2L8TLWWD
199 |  | #1瓦轴承温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4217 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WZCWD | QJ_2L1WZCWD
200 |  | #2瓦轴承温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4218 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WZCWD | QJ_2L2WZCWD
203 |  | #1瓦回油温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4226 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WHYWD | QJ_2L1WHYWD
204 |  | #2瓦回油温度 | Applications.TurbineParts.TRZA_4227 | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WHYWD | QJ_2L2WHYWD
207 |  | #1瓦振动 | Applications.TurbineParts.GIA_4201 | 按机 | um |  |  |  | QJ_1WZD | QJ_2L1WZD
208 |  | #2瓦振动 | Applications.TurbineParts.GIA_4202 | 按机 | um |  |  |  | QJ_2WZD | QJ_2L2WZD
211 |  | 胀差 | Applications.TurbineParts.GdIA_4209 | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZC | QJ_2LZC
212 |  | 轴向位移 | Applications.TurbineParts.GIA_4210 | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZXWY | QJ_2LZXWY
213 |  | 一级抽气压力 | Applications.TurbineParts.PI_4116 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQYL | QJ_2LYJCQYL
214 |  | 一级抽气温度 | Applications.TurbineParts.TI_4114 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQWD | QJ_2LYJCQWD
215 |  | 二级抽气压力 | Applications.TurbineParts.PI_4118 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQYL | QJ_2LEJCQYL
216 |  | 二级抽气温度 | Applications.TurbineParts.TI_4115 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQWD | QJ_2LEJCQWD
218 |  | 汽轮机真空 | Applications.TurbineParts.PRA_4160_QJ | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QLJZK | QJ_2LQLJZK
220 |  | 润滑油压 | Applications.TurbineParts.PI_4222 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RHYY | QJ_2LRHYY
222 |  | 主油箱油位 | Applications.TurbineParts.LIA_4201 | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYXYW | QJ_2LZYXYW
224 |  | 主油泵出口油压 | Applications.TurbineParts.PI_4222 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYBCKYY | QJ_2LZYBCKYY
225 |  | 除氧器压力 | Applications.TurbineParts.PRCA_0219 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQYL | QJ_2LCYQYL
226 |  | 除氧器温度 | Applications.TurbineParts.TI_0212 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQWD | QJ_2LCYQWD
227 |  | 凝结水流量 | Applications.TurbineParts.FRQ_4102COM | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSLL | QJ_2LNJSLL
228 |  | 凝结水温度 | Applications.TurbineParts.TI_4151 | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSWD | QJ_2LNJSWD
229 |  | 凝结水压力 | Applications.TurbineParts.PRCZA_4140 | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSYL | QJ_2LNJSYL
231 |  | 交流油泵运行状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_SGYB_RUN_OUT | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBYXZT | QJ_2LJLYBYXZT
232 |  | 直流油泵运行状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_ZLYB_RUN_OUT | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBYXZT | QJ_2LZLYBYXZT
234 |  | 交流油泵电流 | Applications.TurbineParts.JLRHYB1_CE | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBDL | QJ_2LJLYBDL
235 |  | 直流油泵电流 | Applications.TurbineParts.ZLYB1_CE | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBDL | QJ_2LZLYBDL
236 |  | 盘车运行状态 | Applications.TurbineParts.PCJAC1_ZS | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCYXZT | QJ_2LPCYXZT
237 |  | 盘车电流 | Applications.TurbineParts.PCJAC1_CE | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCDL | QJ_2LPCDL
238 |  | 真空泵运行状态 | Applications.TurbineParts.SHZKB1_ZS | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZKBDL | QJ_2LZKBDL
239 |  | 真空泵电流 | Applications.TurbineParts.SHZKB1_CE | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSBDL | QJ_2LSSBDL
242 |  | 凝结水泵电流 | Applications.TurbineParts.NJB1_CE1 | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBDL | QJ_2LNJSBDL
|  | 凝结水泵电流 | Applications.TurbineParts.NJB2_CE1
243 |  | 凝结水泵状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_NJB1_RUN_OUT | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBZT | QJ_2LNJSBZT
|  | 凝结水泵状态 | Applications.TurbineParts.SGBJ_NJB2_RUN_OUT
244 |  | 热井水位 | Applications.TurbineParts.LRCZA_4101 | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RJSW | QJ_2LRJSW
245 | 垃圾池 | 抓斗吊称重 | Applications.CommonParts.WRQ_0101 | 按台 | KG | 实时 | 接口 | DCS/吊机 | LJC_ZDDCZ | LJC_2LZDDCZ
|  | 抓斗2吊称重 | Applications.CommonParts.WRQ_0102
246 |  | 垃圾池负压A信号 | Applications.CommonParts.PRZA_0101 | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_A | LJC_2LLJCFY_2LA
248 |  | 垃圾池除臭风机运行状态 | Applications.CommonParts.CCFJ_ZS | [5 empty] | LJC_CCFJYXZT | LJC_2LCCFJYXZT
262 |  | 氧量 | Applications.CommonParts.Scy1_O2 | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YL | YQ_2LYL
263 |  | 烟气压力 | Applications.CommonParts.Scy1_PRESS | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQYL | YQ_2LYQYL
264 |  | 烟气湿度 | Applications.CommonParts.Scy1_H2O | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQSD | YQ_2LYQSD
265 |  | 烟气温度 | Applications.CommonParts.Scy1_TEMP | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQWD | YQ_2LYQWD
267 |  | 粉尘(时均值) | Applications.CommonParts.Scy1_Dust_ZS_Hg | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_HAVG | YQ_2LDUST_2LHAVG
268 |  | 粉尘(日均值) | Applications.CommonParts.Scy1_Dust_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_DAVG | YQ_2LDUST_2LDAVG
269 |  | HCL(时均值) | Applications.CommonParts.Scy2_HCL_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_HAVG | YQ_2LHCL_2LHAVG
270 |  | HCL(日均值) | Applications.CommonParts.Scy2_HCL_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_DAVG | YQ_2LHCL_2LDAVG
271 |  | NOx(时均值) | Applications.CommonParts.Scy3_NOX_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_HAVG | YQ_2LNOX_2LHAVG
272 |  | NOx(日均值) | Applications.CommonParts.Scy3_NOX_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_DAVG | YQ_2LNOX_2LDAVG
273 |  | CO(时均值) | Applications.CommonParts.Scy4_CO_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_HAVG | YQ_2LCO_2LHAVG
274 |  | CO(日均值) | Applications.CommonParts.Scy4_CO_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_DAVG | YQ_2LCO_2LDAVG
275 |  | SO2(时均值) | Applications.CommonParts.Scy5_SO2_ZS_Hg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_HAVG | YQ_2LSO2_2LHAVG
276 |  | SO2(日均值) | Applications.CommonParts.Scy5_SO2_ZS_Dg | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_DAVG | YQ_2LSO2_2LDAVG
283 | 渗滤液 | 垃圾渗滤液池液位左信号（调节池） | Applications.CommonParts.LIZA_0001 | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_L | SLY_2LSLYCYW_2LL
285 |  | 垃圾渗滤液泵出口母管流量 | Applications.CommonParts.FRQ_0001 | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYBCKMGLL | SLY_2LSLYBCKMGLL

## 原表
序号 | 类别 | 测点名称 | 1#锅炉DCS点位地址 | 2#锅炉DCS点位地址 | 按炉/按机/按箱/全厂 | 单位 | 取数频率 | 对接方式 | 数据来源 | 1号炉测点类标识 | 2号炉测点类标识 | 1#炉/机测点编码 | 备注 | DCS点位
1 | 锅炉 | 炉膛内上部断面左墙温度（T10） | Applications.BurningLine1.TRA_018L | Applications.BurningLine2.TRA_018L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT10 | GL_2LLTSBWDT10
2 |  | 炉膛内上部断面前墙温度（T11） | Applications.BurningLine1.TRA_018M | Applications.BurningLine2.TRA_018M | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT11 | GL_2LLTSBWDT11
3 |  | 炉膛内上部断面右墙温度（T12） | Applications.BurningLine1.TRA_018R | Applications.BurningLine2.TRA_018R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTSBWDT12 | GL_2LLTSBWDT12
4 |  | 炉膛内中部断面左墙温度（T20） | Applications.BurningLine1.TRA_017L | Applications.BurningLine2.TRA_017L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT20 | GL_2LLTZBWDT20
5 |  | 炉膛内中部断面前墙温度（T21） | Applications.BurningLine1.TRA_017M | Applications.BurningLine2.TRA_017M | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT21 | GL_2LLTZBWDT21
6 |  | 炉膛内中部断面右墙温度（T22） | Applications.BurningLine1.TRA_017R | Applications.BurningLine2.TRA_017R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTZBWDT22 | GL_2LLTZBWDT22
7 |  | 炉膛内下部断面左墙温度（T30） | Applications.BurningLine1.TRA_016L | Applications.BurningLine2.TRA_016L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT30 | GL_2LLTXBWDT30
8 |  | 炉膛内下部断面前墙温度（T31） | Applications.BurningLine1.TRA_016M | Applications.BurningLine2.TRA_016M | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT31 | GL_2LLTXBWDT31
9 |  | 炉膛内下部断面右墙温度（T32） | Applications.BurningLine1.TRA_016R | Applications.BurningLine2.TRA_016R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTXBWDT32 | GL_2LLTXBWDT32
10 |  | 850℃/2S（T902) |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_850_2S | GL_2L850_2L2S
11 |  | 炉膛内二次风喷入点温度 | Applications.BurningLine1.TRA_015L | Applications.BurningLine2.TRA_015L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTNECFPRDWD | GL_2LLTNECFPRDWD
12 |  | 二次风风量 |  |  | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ECFFL | GL_2LECFFL
13 |  | 炉膛二次风喷入点断面炉膛压力 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTECFPRDDMLTYL | GL_2LLTECFPRDDMLTYL
14 |  | 炉膛负压 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTFY | GL_2LLTFY
15 |  | 炉膛出口负压(左侧) | Applications.BurningLine1.PRCA_019L | Applications.BurningLine2.PRCA_019L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_L | GL_2LLTCKFY_2LL
16 |  | 炉膛出口负压(中侧) |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_M | GL_2LLTCKFY_2LM
17 |  | 炉膛出口负压(右侧) | Applications.BurningLine1.PRCA_019R | Applications.BurningLine2.PRCA_019R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_LTCKFY_R | GL_2LLTCKFY_2LR
18 |  | 炉膛上部断面炉膛压力 |  |  | 按炉 | Pa | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LTSBDMLTYL | GL_2LLTSBDMLTYL
19 |  | 炉膛中部断面炉膛压力 |  |  | 按炉 | Pa | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LTZBDMLTYL | GL_2LLTZBDMLTYL
20 |  | SNCR还原剂喷射泵运行状态 | SNCR.0B1_Run |  | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBYXZT | GL_2LSNCRHYJPSBYXZT
|  | SNCR还原剂喷射泵2运行状态 | SNCR.0B2_Run
21 |  | SNCR还原剂喷射流量 | AC500.SNCR.SNCR.0FI_001_AI |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSLL | GL_2LSNCRHYJPSLL
22 |  | SNCR还原剂喷射泵出口压力 | AC500.SNCR.SNCR.0PI_001_AI |  | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SNCRHYJPSBCKYL | GL_2LSNCRHYJPSBCKYL
23 |  | 炉汽包电接点水位（左侧） |  |  | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_L | LQB_2LDJDSW_2LL
24 |  | 炉汽包电接点水位（右侧） |  |  | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_DJDSW_R | LQB_2LDJDSW_2LR
25 |  | 炉汽包平衡容器水位(左侧) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.LRCZA_001A | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.LRCZA_001A | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_L | LQB_2LPHRQSW_2LL
26 |  | 炉汽包平衡容器水位(右侧) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.LRCZA_001B | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.LRCZA_001B | 按炉 | mm | 实时 | 接口 | DCS | LQB_PHRQSW_R | LQB_2LPHRQSW_2LR
27 |  | 炉汽包压力 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PRCA_006A | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PRCA_006A | 按炉 | MPa | 实时 | 接口 | DCS | LQB_LQBYL | LQB_2LLQBYL
28 |  | 汽包壁温（左上） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_033A_BL1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_033A_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZS | LQB_2LBW_2LZS
29 |  | 汽包壁温（右上） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_035A_BL1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_035A_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YS | LQB_2LBW_2LYS
30 |  | 汽包壁温（左中） |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZZ | LQB_2LBW_2LZZ
31 |  | 汽包壁温（右中） |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YZ | LQB_2LBW_2LYZ
32 |  | 汽包壁温（左下） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_033B_BL1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_033B_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_ZX | LQB_2LBW_2LZX
33 |  | 汽包壁温（右下） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_035B_BL1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_035B_BL1 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | LQB_BW_YX | LQB_2LBW_2LYX
34 |  | #炉主蒸汽温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRCA_010 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRCA_010 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQWD | GL_2LZZQWD
35 |  | #炉主蒸汽压力 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PRA_010B | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PRA_010B | 按炉 | Mpa | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQYL | GL_2LZZQYL
36 |  | #炉主蒸汽流量 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.FRCQ_004COM_RESET | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.FRCQ_004COM_RESET | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLL | GL_2LZZQLL
37 |  | 主蒸汽流量(日总值) |  |  | 按炉 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_ZZQLLZZ_D | GL_2LZZQLLZZ_2LD
38 |  | #炉向空排汽阀状态 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.HS_002_ZO | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.HS_002_ZO | 按炉 |  | 实时 | 接口 | DCS | GL_XKPQFZT | GL_2LXKPQFZT
39 |  | 1段炉排温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GLDLPWD | GLDLPWD
40 |  | 2段炉排温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_2DLPWD | GL_2L2DLPWD
41 |  | 3段炉排温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_3DLPWD | GL_2L3DLPWD
42 |  | 4段炉排温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_4DLPWD | GL_2L4DLPWD
43 |  | 5段炉排温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_5DLPWD | GL_2L5DLPWD
44 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（左侧） |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_L | YJZFQ_2LRKYQWD_2LL
45 |  | 一级蒸发器入口烟气温度（右侧） |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKYQWD_R | YJZFQ_2LRKYQWD_2LR
46 |  | 一级蒸发器入口负压（左侧） |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_L | YJZFQ_2LRKFY_2LL
47 |  | 一级蒸发器入口负压（右侧） |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJZFQ_RKFY_R | YJZFQ_2LRKFY_2LR
48 |  | 高温过热器入口烟气温度（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_021L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_021L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_L | GWGRQ_2LRKYQWD_2LL
49 |  | 高温过热器入口烟气温度（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_021R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_021R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKYQWD_R | GWGRQ_2LRKYQWD_2LR
50 |  | 高温过热器入口负压（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_021L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_021L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_L | GWGRQ_2LRKFY_2LL
51 |  | 高温过热器入口负压（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_021R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_021R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GWGRQ_RKFY_R | GWGRQ_2LRKFY_2LR
52 |  | 中温过热器入口烟气温温（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_022L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_022L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_L | ZWGRQ_2LRKYQWD_2LL
53 |  | 中温过热器入口烟气温温（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_022R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_022R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKYQWD_R | ZWGRQ_2LRKYQWD_2LR
54 |  | 中温过热器入口负压（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_022L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_022L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_L | ZWGRQ_2LRKFY_2LL
55 |  | 中温过热器入口负压（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_022R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_022R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | ZWGRQ_RKFY_R | ZWGRQ_2LRKFY_2LR
56 |  | 低温过热器入口烟气温度（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_023L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_023L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_L | DWGRQ_2LRKYQWD_2LL
57 |  | 低温过热器入口烟气温度（右侧） | AC800.BL2.Applications.BurningLine2.TR_023R | AC800.BL2.Applications.BurningLine2.TR_023R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKYQWD_R | DWGRQ_2LRKYQWD_2LR
58 |  | 低温过热器入口负压（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_023L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_023L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_L | DWGRQ_2LRKFY_2LL
59 |  | 低温过热器入口负压（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_023R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_023R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | DWGRQ_RKFY_R | DWGRQ_2LRKFY_2LR
60 |  | 一级省煤器入口烟气温度（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_024L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_024L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_L | YJSMQ_2LRKYQWD_2LL
61 |  | 一级省煤器入口烟气温度（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_024R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_024R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKYQWD_R | YJSMQ_2LRKYQWD_2LR
62 |  | 一级省煤器入口负压（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_024L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_024L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_L | YJSMQ_2LRKFY_2LL
63 |  | 一级省煤器入口负压（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_024R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_024R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YJSMQ_RKFY_R | YJSMQ_2LRKFY_2LR
64 |  | 二级省煤器入口烟气温度（左侧） |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_L | EJSMQ_2LRKYQWD_2LL
65 |  | 二级省煤器入口烟气温度（右侧） |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKYQWD_R | EJSMQ_2LRKYQWD_2LR
66 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_L | EJSMQ_2LRKFY_2LL
67 |  | 二级省煤器入口负压（右侧） |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | EJSMQ_RKFY_R | EJSMQ_2LRKFY_2LR
68 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器左侧出口氧量） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ARCA_001L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ARCA_001L | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_L | GL_2LCKYHL_2LL
69 |  | 锅炉出口氧含量（省煤器右侧出口氧量） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ARCA_001R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ARCA_001R | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | GL_CKYHL_R | GL_2LCKYHL_2LR
70 |  | 排烟温度（省煤器出口左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_025L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_025L | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_L | GL_2LPYWD_2LL
71 |  | 排烟温度（省煤器出口右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_025R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_025R | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GL_PYWD_R | GL_2LPYWD_2LR
72 |  | 省煤器出口负压（左侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_025L | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_025L | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SMQCKFY_L | GL_2LSMQCKFY_2LL
73 |  | 省煤器出口负压（右侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PI_025R | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PI_025R | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | GL_SMQCKFY_R | GL_2LSMQCKFY_2LR
74 |  | 布袋除尘器入口烟气温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRCA_052 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRCA_052 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_RKYQWD | BDCCQ_2LRKYQWD
75 |  | 布袋除尘器压差 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.PDI_053 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.PDI_053 | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | BDCCQ_YC | BDCCQ_2LYC
76 |  | 袋式除尘器反吹阀状态 |  |  | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_DSCCQFCFZT | GL_2LDSCCQFCFZT
77 |  | 雾化器运行状态 | AC500.WHQ1.WHQ1.0WHDJ_Run |  | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQYXZT | GL_2LWHQYXZT
78 |  | 雾化器振动 | AC500.WHQ1.WHQ1.0BSQ_ZI_AI |  | 按炉 | um | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZD | GL_2LWHQZD
79 |  | 石灰浆泵出口压力 |  |  | 按炉 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJBCKYL | GL_2LSHJBCKYL
80 |  | 石灰浆泵运行状态 | AC500.SHZJ.SHZJ.0ZJB1_Run |  | 按炉 | 0/1 | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJBYXZT | GL_2LSHJBYXZT
|  | 石灰浆泵2运行状态 | AC500.SHZJ.SHZJ.0ZJB2_Run
81 |  | 石灰浆流量 | AC500.WHQ1.WHQ1.0FI_001_AI |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SHJLL | GL_2LSHJLL
82 |  | 雾化器转速 | AC500.WHQ1.WHQ1.0WHDJ_CS1_AI |  | 按炉 | r/min | 实时 | 接口 | DCS | GL_WHQZS | GL_2LWHQZS
83 |  | 干法风机运行状态 | AC500.GFTS1.GFTS1.0B1_Run |  | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFFJYXZT | GL_2LGFFJYXZT
84 |  | 干法风机出口压力 |  |  | 按炉 | KPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFFJCKYL | GL_2LGFFJCKYL
85 |  | 干法给料螺旋运行状态 |  |  | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_GFGLLXYXZT | GL_2LGFGLLXYXZT
86 |  | 干石灰流量 |  |  | 按炉 | KG/H | 实时 | 接口 | DCS | GL_GSHLL | GL_2LGSHLL
87 |  | 活性炭喷射流量 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.HXT01_SJLL | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.HXT01_SJLL | 按炉 | KG/H | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSLL | GL_2LHXTPSLL
88 |  | 活性炭喷射风机电流 |  |  | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSFJDL | GL_2LHXTPSFJDL
89 |  | 活性炭给料螺旋运行状态 |  |  | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTGLLXYXZT | GL_2LHXTGLLXYXZT
90 |  | 活性炭喷射风机运行状态 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.HXT01_YXXS | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.HXT01_YXXS | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSFJYXZT | GL_2LHXTPSFJYXZT
91 |  | 活性炭喷射风机出口压力 |  |  | 按炉 | KPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_HXTPSFJCKYL | GL_2LHXTPSFJCKYL
92 |  | 脱酸反应塔入口烟气温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_051 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_051 | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_RKYQWD | TSFYT_2LRKYQWD
93 |  | 脱酸反应塔出口烟气温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_CKYQWD | TSFYT_2LCKYQWD
94 |  | GGH入口烟气温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_RKYQWD | GGH_2LRKYQWD
95 |  | GGH出口烟气温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | GGH_CKYQWD | GGH_2LCKYQWD
96 |  | 碱液循环泵流量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | TSFYT_JYXHBLL | TSFYT_2LJYXHBLL
97 |  | 碱液PH |  |  | 按炉 |  |  |  |  | GL_JYPH | GL_2LJYPH
98 |  | SGH入口温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKWD | SGH_2LRKWD
99 |  | SGH出口温度 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKWD | SGH_2LCKWD
100 |  | SGH入口负压 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_RKFY | SGH_2LRKFY
101 |  | SGH出口负压 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SGH_CKFY | SGH_2LCKFY
102 |  | SGH蒸汽温度 |  |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SGH_ZQWD | SGH_2LZQWD
103 |  | SCR消耗蒸汽量 |  |  | 按炉 | t/h | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_SCRXHZQL | GL_2LSCRXHZQL
104 |  | SCR入口负压 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_RKFY | SCR_2LRKFY
105 |  | SCR出口负压 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | SCR_CKFY | SCR_2LCKFY
106 |  | 还原剂喷射泵信号 |  |  | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_HYJPSBXH | GL_2LHYJPSBXH
107 |  | 还原剂喷射泵出口压力 |  |  | 按炉 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | GL_HYJPSBCKYL | GL_2LHYJPSBCKYL
108 |  | SCR氨水总流量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_SCRASZLL | GL_2LSCRASZLL
109 |  | SCR一层喷枪流量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_YCPQLL | SCR_2LYCPQLL
110 |  | SCR二层喷枪流量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_ECPQLL | SCR_2LECPQLL
111 |  | SCR三层喷枪流量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | SCR_SCPQLL | SCR_2LSCPQLL
112 |  | 烟气再循环风机电流 |  |  | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | GL_YQZXHFJDL | GL_2LYQZXHFJDL
113 |  | 烟气再循环风机出入口挡板 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.HC_049_XV | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.HC_049_XV | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | GL_YQZXHFJCRKDB | GL_2LYQZXHFJCRKDB
114 |  | 垃圾溜槽遮料挡板信号 |  |  | 按炉 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | GL_LJLCZLDBXH | GL_2LLJLCZLDBXH
115 |  | 入炉垃圾量 |  |  | 按炉 | kg | 累积 | 接口 | DCS | GL_RLLJL | GL_2LRLLJL
116 |  | 流化床掺烧燃煤给料量 |  |  | 按炉 | kg/h | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCCSRMGLL | GL_2LLHCCSRMGLL
117 |  | 流化床掺烧生物质给料量 |  |  | 按炉 | kg/h | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCCSSWZGLL | GL_2LLHCCSSWZGLL
118 |  | 流化床密相区温度均值 |  |  | 按炉 | ℃ | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCMXQWDJZ | GL_2LLHCMXQWDJZ
119 |  | 流化床底部返料混合后温度均值 |  |  | 按炉 | ℃ | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCDBFLHHHWDJZ | GL_2LLHCDBFLHHHWDJZ
120 |  | 流化床分离器温度均值 |  |  | 按炉 | ℃ | 算术平均值 | 接口 | DCS | GL_LHCFLQWDJZ | GL_2LLHCFLQWDJZ
121 |  | 炉渣产生量 |  |  | 全厂 | t | 累积平均值 | 接口 | DCS | GL_LZCSL | GL_2LLZCSL
122 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(10) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_101 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_101 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT10 | GLLP1_2LYYGZT10
123 |  | 1列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(11) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_105 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_105 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT11 | GLLP1_2LYYGZT11
124 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(20) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT20 | GLLP1_2LYYGZT20
125 |  | 1列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 1列给料炉排液压缸状态信号(21) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP1_YYGZT21 | GLLP1_2LYYGZT21
126 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(10) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_102 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_102 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT10 | GLLP2_2LYYGZT10
127 |  | 2列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(11) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_106 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_106 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT11 | GLLP2_2LYYGZT11
128 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(20) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT20 | GLLP2_2LYYGZT20
129 |  | 2列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 2列给料炉排液压缸状态信号(21) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP2_YYGZT21 | GLLP2_2LYYGZT21
130 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(10) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_103 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_103 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT10 | GLLP3_2LYYGZT10
131 |  | 3列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(11) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_107 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_107 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT11 | GLLP3_2LYYGZT11
132 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(20) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT20 | GLLP3_2LYYGZT20
133 |  | 3列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 3列给料炉排液压缸状态信号(21) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP3_YYGZT21 | GLLP3_2LYYGZT21
134 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(10) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_104 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_104 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT10 | GLLP4_2LYYGZT10
135 |  | 4列1号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(11) | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.ACCS_ZI_108 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.ACCS_ZI_108 | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT11 | GLLP4_2LYYGZT11
136 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（退到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(20) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT20 | GLLP4_2LYYGZT20
137 |  | 4列2号给料炉排液压缸状态信号（进到位） 4列给料炉排液压缸状态信号(21) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | GLLP4_YYGZT21 | GLLP4_2LYYGZT21
138 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(上0) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT0 | SLP1_2LYYGZT0
139 |  | 1列上炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(上1) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | SLP1_YYGZT1 | SLP1_2LYYGZT1
140 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（进到位） 1段焚烧炉排开关信号(下0) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT0 | XLP1_2LYYGZT0
141 |  | 1列下炉排液压缸状态信号（退到位） 1段焚烧炉排开关信号(下1) |  |  | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | XLP1_YYGZT1 | XLP1_2LYYGZT1
142 |  | 1#启动燃烧器运行状态 |  |  | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ1YXZT | GL_2LQDRSQ1YXZT
143 |  | 2#启动燃烧器运行状态 |  |  | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ2YXZT | GL_2LQDRSQ2YXZT
144 |  | 1#启动燃烧器燃油流量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ1RYLL | GL_2LQDRSQ1RYLL
145 |  | 2#启动燃烧器燃油流量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ2RYLL | GL_2LQDRSQ2RYLL
146 |  | 1#启动燃烧器油压 |  |  | 按炉 | Mpa/BAR | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ1YY | GL_2LQDRSQ1YY
147 |  | 2#启动燃烧器油压 |  |  | 按炉 | Mpa/BAR | 实时 | 接口 | DCS | GL_QDRSQ2YY | GL_2LQDRSQ2YY
148 |  | 1#辅助燃烧器运行状态 |  |  | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ1YXZT | GL_2LFZRSQ1YXZT
149 |  | 2#辅助燃烧器运行状态（对比以往项目应有该测点） |  |  | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ2YXZT | GL_2LFZRSQ2YXZT
150 |  | 3#辅助燃烧器运行状态（对比以往项目应有该测点） |  |  | 按炉 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ3YXZT | GL_2LFZRSQ3YXZT
151 |  | 4#辅助燃烧器运行状态（对比以往项目应有该测点） | [7 empty] | GL_FZRSQ4YXZT | GL_2LFZRSQ4YXZT
152 |  | 1#辅助燃烧器燃油流量 | [7 empty] | GL_FZRSQ1RYLL | GL_2LFZRSQ1RYLL
153 |  | 2#辅助燃烧器燃油流量 | [7 empty] | GL_FZRSQ2RYLL | GL_2LFZRSQ2RYLL
154 |  | 3#辅助燃烧器燃油流量 | [7 empty] | GL_FZRSQ3RYLL | GL_2LFZRSQ3RYLL
155 |  | 4#辅助燃烧器燃油流量（对比以往项目应有该测点） | [7 empty] | GL_FZRSQ4RYLL | GL_2LFZRSQ4RYLL
156 |  | 1#辅助燃烧器油压 |  |  | 按炉 | Mpa/Bar | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ1YY | GL_2LFZRSQ1YY
157 |  | 2#辅助燃烧器油压 |  |  | 按炉 | Mpa/Bar | 实时 | 接口 | DCS | GL_FZRSQ2YY | GL_2LFZRSQ2YY
158 |  | 3#辅助燃烧器油压（对比以往项目应有该测点） | [7 empty] | GL_FZRSQ3YY | GL_2LFZRSQ3YY
159 |  | 4#辅助燃烧器油压（对比以往项目应有该测点） | [7 empty] | GL_FZRSQ4YY | GL_2LFZRSQ4YY
160 |  | 引风机入口挡板开度 |  |  | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | GL_YFJRKDBKD | GL_2LYFJRKDBKD
161 |  | 引风机入口负压 |  |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_RKFY | YFJ_2LRKFY
162 |  | 引风机电流 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.YF_CE | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.YF_CE | 按炉 | A | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DL | YFJ_2LDL
163 |  | 引风机状态信号 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.YF_ZS | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.YF_ZS | 按炉 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZT | YFJ_2LZT
164 |  | 引风机频率 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.YF_CS1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.YF_CS1 | 按炉 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_DLPLV | YFJ_2LDLPLV
165 |  | 引风机线圈温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRZA_072C | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRZA_072C | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_XQWD | YFJ_2LXQWD
166 |  | 引风机轴承温度（主动侧/从动侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRZA_072A | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRZA_072A | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YFJ_ZCWD | YFJ_2LZCWD
167 |  | 一次风机运行电流 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.GF_CE1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.GF_CE1 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_YXDL | YCFJ_2LYXDL
168 |  | 一次风机状态信号 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.GF_ZS1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.GF_ZS1 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZT | YCFJ_2LZT
169 |  | 一次风机电流频率 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.GF_CS1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.GF_CS1 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_DLPLV | YCFJ_2LDLPLV
170 |  | 一次风机线圈温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRZA_071C | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRZA_071C | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_XQWD | YCFJ_2LXQWD
171 |  | 一次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRZA_071A | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRZA_071A | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_ZCWD | YCFJ_2LZCWD
172 |  | 一次风机风量 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.FRQ_007COM_RESET | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.FRQ_007COM_RESET | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FL | YCFJ_2LFL
173 |  | 一次风温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_045A | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_045A | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YCFJ_FW | YCFJ_2LFW
174 |  | 二次风机运行电流 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.RF_CE1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.RF_CE1 | 按机 | A | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_YXDL | ECFJ_2LYXDL
175 |  | 二次风机状态信号 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.RF_ZS1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.RF_ZS1 | 按机 | 无 | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZT | ECFJ_2LZT
176 |  | 二次风机电流频率 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.RF_CS1 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.RF_CS1 | 按机 | Hz | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_DLPLV | ECFJ_2LDLPLV
177 |  | 二次风机线圈温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRZA_070C | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRZA_070C | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_XQWD | ECFJ_2LXQWD
178 |  | 二次风机轴承温度（主动侧/从动侧） | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TRZA_070A | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TRZA_070A | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_ZCWD | ECFJ_2LZCWD
179 |  | 二次风温度 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.TR_046E | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.TR_046E | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | ECFJ_FW | ECFJ_2LFW
180 | 汽轮机 | 汽机进汽温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRA_4101 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQWD | QJ_2LJQWD
181 |  | 汽机进汽流量 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.FRQ_4101COM |  | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQLL | QJ_2LJQLL
182 |  | 汽机进汽量(累积值) | AC800.TB.Applications.TurbineParts.FRQ_4101COM_ACC |  | 按机 | t | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JQL | QJ_2LJQL
183 |  | 汽机发电机功率 | AC800.CM.Applications.CommonParts.DEH_AI_04 |  | 按机 | KWh | 实时 | 接口 | DCS | QJ_FDJGL | QJ_2LFDJGL
184 |  | 上网电量 |  |  | 按机 | KWh | 累积平均值 | 接口 | DCS | QJ_SWDL | QJ_2LSWDL
185 |  | 汽机转速 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SIA_4307 |  | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJZS | QJ_2LQJZS
186 |  | 汽机ETS转速A | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SIA_4304 |  | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_A | QJ_2LQJETSZS_2LA
187 |  | 汽机ETS转速B | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SIA_4305 |  | 按机 | RPM | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QJETSZS_B | QJ_2LQJETSZS_2LB
188 |  | 汽机主汽压力 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PRA_4104 |  | 按机 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZQYL | QJ_2LZQYL
189 |  | #1推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4211 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1TLWWD | QJ_2L1TLWWD
190 |  | #2推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4212 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2TLWWD | QJ_2L2TLWWD
191 |  | #3推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4213 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3TLWWD | QJ_2L3TLWWD
192 |  | #4推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4214 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4TLWWD | QJ_2L4TLWWD
193 |  | #5推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4215 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_5TLWWD | QJ_2L5TLWWD
194 |  | #6推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4216 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_6TLWWD | QJ_2L6TLWWD
195 |  | #7推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4217 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_7TLWWD | QJ_2L7TLWWD
196 |  | #8推力瓦温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4218 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_8TLWWD | QJ_2L8TLWWD
197 |  | #9推力瓦温度 |  |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_9TLWWD | QJ_2L9TLWWD
198 |  | #10推力瓦温度 |  |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_10TLWWD | QJ_2L10TLWWD
199 |  | #1瓦轴承温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4217 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WZCWD | QJ_2L1WZCWD
200 |  | #2瓦轴承温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4218 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WZCWD | QJ_2L2WZCWD
201 |  | #3瓦轴承温度 |  |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3WZCWD | QJ_2L3WZCWD
202 |  | #4瓦轴承温度 |  |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4WZCWD | QJ_2L4WZCWD
203 |  | #1瓦回油温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4226 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_1WHYWD | QJ_2L1WHYWD
204 |  | #2瓦回油温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TRZA_4227 |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_2WHYWD | QJ_2L2WHYWD
205 |  | #3瓦回油温度 |  |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_3WHYWD | QJ_2L3WHYWD
206 |  | #4瓦回油温度 |  |  | 按机 | ℃ |  |  |  | QJ_4WHYWD | QJ_2L4WHYWD
207 |  | #1瓦振动 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.GIA_4201 |  | 按机 | um |  |  |  | QJ_1WZD | QJ_2L1WZD
208 |  | #2瓦振动 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.GIA_4202 |  | 按机 | um |  |  |  | QJ_2WZD | QJ_2L2WZD
209 |  | #3瓦振动 |  |  | 按机 | um |  |  |  | QJ_3WZD | QJ_2L3WZD
210 |  | #4瓦振动 |  |  | 按机 | um |  |  |  | QJ_4WZD | QJ_2L4WZD
211 |  | 胀差 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.GdIA_4209 |  | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZC | QJ_2LZC
212 |  | 轴向位移 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.GIA_4210 |  | 按机 | mm |  |  |  | QJ_ZXWY | QJ_2LZXWY
213 |  | 一级抽气压力 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PI_4116 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQYL | QJ_2LYJCQYL
214 |  | 一级抽气温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TI_4114 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_YJCQWD | QJ_2LYJCQWD
215 |  | 二级抽气压力 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PI_4118 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQYL | QJ_2LEJCQYL
216 |  | 二级抽气温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TI_4115 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_EJCQWD | QJ_2LEJCQWD
217 |  | 均压箱压力 |  |  | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_JYXYL | QJ_2LJYXYL
218 |  | 汽轮机真空 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PRA_4160_QJ |  | 按机 | Kpa | 实时 | 接口 | DCS | QJ_QLJZK | QJ_2LQLJZK
219 |  | 循环水压力 |  |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_XHSYL | QJ_2LXHSYL
220 |  | 润滑油压 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PI_4222 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RHYY | QJ_2LRHYY
221 |  | 电控油压 |  |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_DKYY | QJ_2LDKYY
222 |  | 主油箱油位 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.LIA_4201 |  | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYXYW | QJ_2LZYXYW
223 |  | 电控油箱油位 |  |  | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_DKYXYW | QJ_2LDKYXYW
224 |  | 主油泵出口油压 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PI_4222 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_ZYBCKYY | QJ_2LZYBCKYY
225 |  | 除氧器压力 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PRCA_0219 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQYL | QJ_2LCYQYL
226 |  | 除氧器温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TI_0212 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_CYQWD | QJ_2LCYQWD
227 |  | 凝结水流量 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.FRQ_4102COM |  | 按机 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSLL | QJ_2LNJSLL
228 |  | 凝结水温度 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.TI_4151 |  | 按机 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSWD | QJ_2LNJSWD
229 |  | 凝结水压力 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PRCZA_4140 |  | 按机 | MPA | 实时 | 接口 | DCS | QJ_NJSYL | QJ_2LNJSYL
230 |  | 高压油泵运行状态 |  |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_GYYBYXZT | QJ_2LGYYBYXZT
231 |  | 交流油泵运行状态 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SGBJ_SGYB_RUN_OUT |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBYXZT | QJ_2LJLYBYXZT
232 |  | 直流油泵运行状态 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SGBJ_ZLYB_RUN_OUT |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBYXZT | QJ_2LZLYBYXZT
233 |  | 高压油泵电流 |  |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_GYYBDL | QJ_2LGYYBDL
234 |  | 交流油泵电流 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.JLRHYB1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_JLYBDL | QJ_2LJLYBDL
235 |  | 直流油泵电流 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.ZLYB1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZLYBDL | QJ_2LZLYBDL
236 |  | 盘车运行状态 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PCJAC1_ZS |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCYXZT | QJ_2LPCYXZT
237 |  | 盘车电流 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.PCJAC1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_PCDL | QJ_2LPCDL
238 |  | 真空泵运行状态 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SHZKB1_ZS |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_ZKBDL | QJ_2LZKBDL
239 |  | 真空泵电流 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SHZKB1_CE |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSBDL | QJ_2LSSBDL
240 |  | 射水泵电流 |  |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSXDL | QJ_2LSSXDL
241 |  | 射水箱水位 |  |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_SSXSW | QJ_2LSSXSW
242 |  | 凝结水泵电流 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.NJB1_CE1 |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBDL | QJ_2LNJSBDL
|  | 凝结水泵电流 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.NJB2_CE1
243 |  | 凝结水泵状态 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SGBJ_NJB1_RUN_OUT |  | 按机 |  |  |  |  | QJ_NJSBZT | QJ_2LNJSBZT
|  | 凝结水泵状态 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.SGBJ_NJB2_RUN_OUT
244 |  | 热井水位 | AC800.TB.Applications.TurbineParts.LRCZA_4101 |  | 按机 | mm | 实时 | 接口 | DCS | QJ_RJSW | QJ_2LRJSW
245 | 垃圾池 | 抓斗吊称重 | AC800.CM.Applications.CommonParts.WRQ_0101 |  | 按台 | KG | 实时 | 接口 | DCS/吊机 | LJC_ZDDCZ | LJC_2LZDDCZ
|  | 抓斗2吊称重 | AC800.CM.Applications.CommonParts.WRQ_0102
246 |  | 垃圾池负压A信号 | AC800.CM.Applications.CommonParts.PRZA_0101 |  | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_A | LJC_2LLJCFY_2LA
247 |  | 垃圾池负压B信号 |  |  | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | LJC_LJCFY_B | LJC_2LLJCFY_2LB
248 |  | 垃圾池除臭风机运行状态 | AC800.CM.Applications.CommonParts.CCFJ_ZS | [6 empty] | LJC_CCFJYXZT | LJC_2LCCFJYXZT
249 |  | 垃圾池除臭风机电流 |  |  | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | LJC_CCFJYXDL | LJC_2LCCFJYXDL
250 | 灰渣 | 飞灰产生量 |  |  | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HZ_FHCSL | HZ_2LFHCSL
251 |  | 炉渣产生量 |  |  | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HZ_LZCSL | HZ_2LLZCSL
252 | 烟气排放 | 粉尘实测实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.Scy_Dust | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_Dust | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_SCZ | YQ_2LDUST_2LSCZ
253 |  | HCL实测实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.Scy_HCL | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_HCL | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_SCZ | YQ_2LHCL_2LSCZ
254 |  | SO2实测实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.Scy_SO2 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_SO2 | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_SCZ | YQ_2LSO2_2LSCZ
255 |  | NOx实测实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.Scy_NOX | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_NOX | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_SCZ | YQ_2LNOX_2LSCZ
256 |  | CO实测实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.Scy_CO | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_CO | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_SCZ | YQ_2LCO_2LSCZ
257 |  | 粉尘_折算实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine1.Scy_Dust_ZS | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_Dust_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_ZSZ | YQ_2LDUST_2LZSZ
258 |  | HCL_折算实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_HCL_ZS | AC800.BL1.Applications.BurningLine2.Scy_HCL_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_ZSZ | YQ_2LHCL_2LZSZ
259 |  | SO2_折算实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine3.Scy_SO2_ZS | AC800.BL1.Applications.BurningLine3.Scy_SO2_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_ZSZ | YQ_2LSO2_2LZSZ
260 |  | NOx_折算实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine4.Scy_NOX_ZS | AC800.BL1.Applications.BurningLine4.Scy_NOX_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_ZSZ | YQ_2LNOX_2LZSZ
261 |  | CO_折算实时值 | AC800.BL1.Applications.BurningLine5.Scy_CO_ZS | AC800.BL1.Applications.BurningLine5.Scy_CO_ZS | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_ZSZ | YQ_2LCO_2LZSZ
262 |  | 氧量 | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy1_O2 |  | 按炉 | VOL% | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YL | YQ_2LYL
263 |  | 烟气压力 | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy1_PRESS |  | 按炉 | Pa | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQYL | YQ_2LYQYL
264 |  | 烟气湿度 | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy1_H2O |  | 按炉 | % | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQSD | YQ_2LYQSD
265 |  | 烟气温度 | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy1_TEMP |  | 按炉 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQWD | YQ_2LYQWD
266 |  | 烟气流量(标准) |  |  | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_YQLL_BZ | YQ_2LYQLL_2LBZ
267 |  | 粉尘(时均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy1_Dust_ZS_Hg |  | 按炉 | m³/h | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_HAVG | YQ_2LDUST_2LHAVG
268 |  | 粉尘(日均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy1_Dust_ZS_Dg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_DUST_DAVG | YQ_2LDUST_2LDAVG
269 |  | HCL(时均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy2_HCL_ZS_Hg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_HAVG | YQ_2LHCL_2LHAVG
270 |  | HCL(日均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy2_HCL_ZS_Dg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_HCL_DAVG | YQ_2LHCL_2LDAVG
271 |  | NOx(时均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy3_NOX_ZS_Hg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_HAVG | YQ_2LNOX_2LHAVG
272 |  | NOx(日均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy3_NOX_ZS_Dg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_NOX_DAVG | YQ_2LNOX_2LDAVG
273 |  | CO(时均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy4_CO_ZS_Hg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_HAVG | YQ_2LCO_2LHAVG
274 |  | CO(日均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy4_CO_ZS_Dg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_CO_DAVG | YQ_2LCO_2LDAVG
275 |  | SO2(时均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy5_SO2_ZS_Hg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_HAVG | YQ_2LSO2_2LHAVG
276 |  | SO2(日均值) | AC800.CM.Applications.CommonParts.Scy5_SO2_ZS_Dg |  | 按炉 | mg/m³ | 实时 | 接口 | DCS | YQ_SO2_DAVG | YQ_2LSO2_2LDAVG
277 | 耗材 | 活性炭给料量 |  |  | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_HXTGLL | HC_2LHXTGLL
278 |  | 活性炭給料量(累计值) |  |  | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_HXTGLL_SUM | HC_2LHXTGLL_2LSUM
279 |  | 石灰浆给料量 |  |  | 按炉 | l/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_SHJGLL | HC_2LSHJGLL
280 |  | 石灰粉给料量(累计值) |  |  | 按炉 | kg | 实时 | 接口 | DCS | HC_SHFGLL_SUM | HC_2LSHFGLL_2LSUM
281 |  | SCR喷枪尿素溶液流量 |  |  | 按炉 | kg/h | 实时 | 接口 | DCS | HC_NSGLL | HC_2LNSGLL
282 |  | 燃油使用量 |  |  | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HC_RYSYL | HC_2LRYSYL
283 | 渗滤液 | 垃圾渗滤液池液位左信号（调节池） | AC800.CM.Applications.CommonParts.LIZA_0001 |  | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_L | SLY_2LSLYCYW_2LL
284 |  | 垃圾渗滤液池液位右信号（调节池） |  |  | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCYW_R | SLY_2LSLYCYW_2LR
285 |  | 垃圾渗滤液泵出口母管流量 | AC800.CM.Applications.CommonParts.FRQ_0001 |  | 全厂 | mg/L | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYBCKMGLL | SLY_2LSLYBCKMGLL
286 |  | 渗滤液产生量 |  |  | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLYCSL | SLY_2LSLYCSL
287 |  | 渗滤液输送泵电流 |  |  | 全厂 | A | 实时 | 接口 |  | SLY_SSBDL | SLY_2LSSBDL
288 |  | 渗滤液输送泵出口压力 |  |  | 全厂 | MPA | 实时 | 接口 |  | SLY_SSBCKYL | SLY_2LSSBCKYL
289 |  | 浓液池流量 |  |  | 全厂 | m3/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NYCLL | SLY_2LNYCLL
290 |  | 浓水池液位 |  |  | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NSCYW | SLY_2LNSCYW
291 |  | 厌氧进水泵电流 |  |  | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSBDL | SLY_2LYYJSBDL
292 |  | 厌氧进水泵出口压力 |  |  | 全厂 | KPA | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSBCKYL | SLY_2LYYJSBCKYL
293 |  | 厌氧进水温度 |  |  | 全厂 | ℃ | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYJSWD | SLY_2LYYJSWD
294 |  | 厌氧罐压力 |  |  | 全厂 | pa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_YYGYL | SLY_2LYYGYL
295 |  | 厌氧循环泵电流 |  |  | 全厂 |  | 实时 | 接口 |  | SLY_YYXHBDL | SLY_2LYYXHBDL
296 |  | 厌氧循环泵出口流量 |  |  | 全厂 |  | 实时 | 接口 |  | SLY_YYXHBCKLL | SLY_2LYYXHBCKLL
297 |  | 厌氧循环泵运行状态 |  |  | 全厂 |  | 实时 | 接口 |  | SLY_YYXHYXZT | SLY_2LYYXHYXZT
298 |  | 硝化池进水流量 |  |  | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCJSLL | SLY_2LXHCJSLL
299 |  | 硝化池温度 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCWD | SLY_2LXHCWD
300 |  | 硝化池DO |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHCDO | SLY_2LXHCDO
301 |  | 消化液回流泵出口流量 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHYHLBCKLL | SLY_2LXHYHLBCKLL
302 |  | 消化液回流泵状态 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_XHYHLBZT | SLY_2LXHYHLBZT
303 |  | 射流泵状态 |  |  | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBZT | SLY_2LSLBZT
304 |  | 射流泵电流 |  |  | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBDL | SLY_2LSLBDL
305 |  | 射流泵出口流量 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBCKLL | SLY_2LSLBCKLL
306 |  | 射流泵出口压力 |  |  | 全厂 | mpa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_SLBCKYL | SLY_2LSLBCKYL
307 |  | 爆气风机状态 |  |  | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJZT | SLY_2LBQFJZT
308 |  | 爆气风机电流 |  |  | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJDL | SLY_2LBQFJDL
309 |  | 爆气风机运行状态 |  |  | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJYXZT | SLY_2LBQFJYXZT
310 |  | 超滤回流流量 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLHLLL | SLY_2LCLHLLL
311 |  | 超滤进水流量 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSLL | SLY_2LCLJSLL
312 |  | 超滤进水泵出口流量 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBCKLL | SLY_2LCLJSBCKLL
313 |  | 超滤进水泵出口压力 |  |  | 全厂 | mpa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBCKYL | SLY_2LCLJSBCKYL
314 |  | 超滤进水泵电流 |  |  | 全厂 | A | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBDL | SLY_2LCLJSBDL
315 |  | 超滤进水泵运行状态 |  |  | 全厂 | 1/0 | 实时 | 接口 | DCS | SLY_CLJSBYXZZ | SLY_2LCLJSBYXZZ
316 |  | 爆气风机出口压力 |  |  | 全厂 | mpa | 实时 | 接口 | DCS | SLY_BQFJCKYL | SLY_2LBQFJCKYL
317 |  | 纳滤进水泵电流 |  |  | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | SLY_NLJSBDL | SLY_2LNLJSBDL
318 |  | 反渗透进水泵电流 |  |  | 全厂 |  | 实时 | 接口 | DCS | SLY_FSTJSBDL | SLY_2LFSTJSBDL
319 |  | 沼气流量 |  |  | 全厂 | m3/h |  |  |  | SLY_ZQLL | SLY_2LZQLL
320 | 化水 | 除盐水总管流量 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSZGLL | HSJ_2LCYSZGLL
321 |  | 除盐水总管PH |  |  | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSZGPH | HSJ_2LCYSZGPH
322 |  | 反渗透进水总管流量 |  |  | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTJSZGLL | HSJ_2LFSTJSZGLL
323 |  | 反渗透出水总管流量 |  |  | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTCSZGLL | HSJ_2LFSTCSZGLL
324 |  | 反渗透浓水流量 |  |  | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FSTNSLL | HSJ_2LFSTNSLL
325 |  | 稀释水箱液位 |  |  | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_XSSXYW | HSJ_2LXSSXYW
326 |  | 室外雨水池液位变送器信号 |  |  | 全厂 | mm | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_SWYSCYW | HSJ_2LSWYSCYW
327 |  | 反洗水泵出口流量 |  |  | 全厂 | t/h | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_FXSBCKLL | HSJ_2LFXSBCKLL
328 |  | 除盐水箱液位 |  |  | 按箱 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSXYW | HSJ_2LCYSXYW
329 |  | 冷却塔集水池液位变送器信号 |  |  | 全厂 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_LQTJSCYW | HSJ_2LLQTJSCYW
330 |  | 除盐水耗量 |  |  | 全厂 | t | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_CYSHL | HSJ_2LCYSHL
331 |  | 浓水箱液位 |  |  | 按箱 | m | 实时 | 接口 | DCS | HSJ_NSXYW | HSJ_2LNSXYW